## Sheet1
Ustanovnika | 3700
Pst | 300 | l/st= m¯³/st |  |  |  | t | Sp [m³] | Sd [m³]
Vpot, uk | 1110 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | 55.5 | 0
Tabela 1 | [5 empty] | 8 | 166.5 | 0
t [h] | Qp [m³/s] | Qp [l/s] | Qd [m³/s] |  |  | 12 | 388.5 | 740
0--4 | 0.0038542 | 3.8542 | 0 |  |  | 14 | 582.75 | 1110
4--8 | 0.0077083 | 7.7083 | 0 |  |  | 16 | 777 | 1110
8--12 | 0.015417 | 15.4167 | 0.051388 |  |  | 20 | 1054.5 | 1110
12--14 | 0.026979 | 26.9792 | 0.051388 |  |  | 24 | 1110 | 1110
14--16 | 0.026979 | 26.9792 | 0.051388
16--20 | 0.019271 | 19.2708 | 0 |  |  | Z [mnm] | t [h]
20--24 | 0.0038542 | 3.8542 | 0 |  |  | 251.082 | 0 | 250
[6 empty] | 250.721 | 4 | 249.639
[6 empty] | 250 | 8 | 248.918
[6 empty] | 253.367 | 12 | 252.285
[6 empty] | 254.5 | 14 | 253.418
[6 empty] | 253.246 | 16 | 252.164
[6 empty] | 251.443 | 20 | 250.361
[6 empty] | 251.082 | 24 | 250
Potrošnja i dotok vode u toku dana
Podaci za sumarne krive dotoka i potrošnje vode su uzeti iz tabele 2
Sumarne krive dotoka i potrošnje vode
Podaci za nivogram kretanja nivoa u rezervoaru tokom dana su uzeti iz tabele 2
Nivogram nivoa vode u toku dana u rezervoaru
|  |  | ΔHr= | 1.082
Potrebna snaga pumpnog agregata pri max nivou u rezervoaru
Hp=37.07
Np=25.001 [Kw]
ΔE=1.718 [m]
Vc=1.751[m/s]
P=90 [Kpa]
Troškovi pumpanja vode
Ep= Np*Δt
Ep=150008.38 [kWh]
Tp=Ep*Ce
Tp=1200067.11 [din]