ZADATAK 5.

Prvo vršimo tabelarni proračun potrebne zapremine rezervoara.

- Vreme t ide od 0 do 24 h, zato što se radi o dnevnom izravnjanju.

- Zapremina dotekle vode mora biti jednaka zapremini potrošene vode na kraju jednog dana (dnevno izravnjanje). Znamo da nam dnevna potrošnja iznosi (br. stanovnika.)*(prosečna dnevna potrošnja po stanovniku)=3400*220=748000 litara dnevno potrošene vode, odnosno Vd=Vp=748 m3. Kako pumpa radi u periodu od 8 do 14 časova, to sledi da će u periodu između 8 i 12 časova proteći  23Vd , a od 12 do 14 časova 13Vd. Kako je pumpa jedini vid dotoka vode to odavde računamo i protok pumpe po formuli Qpumpe=Vd6h=34,63 Ls.

-Sumarnu liniju dotoka dobijamo po formuli Sd,it=Sd,i-1t+∆Vd,i.

-Promenu zapremine potrošnje čitamo iz tabele date u zadatku u procentima i na osnovu već poznate vrednosti određujemo promenu zapremine potrošnje u [m³].

-Srednju vrednost protoka potrošnje dobijamo po formuli Qp,sr,i=∆Vp,i∆ti .

- Sumarnu liniju potrošnje dobijamo po formuli  Sp,it=Sp,i-1t+∆Vp,i.

-Pretpostavljamo da je V(0)=0, tj. da je rezervoar na početku dana prazan. Ovim dolazimo do količine vode koja treba da bude u rezervoaru na početku dana iz uslova da ne sme biti negativna vrednost zapremine vode u rezervoaru. Praktično, uzimamo apsolutnu vrednost najveće negativne vrednosti zapremine vode u u rezervoaru.

-Sada formiramo kolonu Vr (t )koja predstavlja zapreminu vode u rezervoaru u bilo kom trenutku u toku dana. Odavde biramo najveću vrednost i označavamo je sa Vr.

-Iz uslova da je dubina bunara Hmax=4,5 m , dobijamo vrednost prečnika osnove rezervoara po formuli Ar=Dr2*π4=VrHmax⇒Dr=11,501 m⇒Ar=103,887 m2  .

- Na kraju, sračunavamo vrednosti visine vode u rezervoaru po formuli Hr=Vr(t)Ar .

Crtamo grafike promene zapremine vode u rezervoaru i promene nivoa vode rezervoaru.

Grafik 5.1 Promena zapremine vode u rezervoaru pre i posle usvajanja početne vrednosti zapremine vode

Grafik 5.2 Promena nivoa vode u rezervoaru Hr u toku perioda izravnanja

Uroš Bukvić 58/08

Zatim, vršimo proračun potrebne snage pumpnog agregata pri maksimalnom nivou u rezervoaru, kao i dnevne troškove pumpanja:

- N=1ηρgQpumpeΔH,     ΔH-?, p=60 kPa,  η=0,80,  λ=0,02,   D=200mm=0,2m,

Vc=QA=4QpumpeD2π=1,102ms

- Energija vode pre pumpe

Eu=π+V022g=Z+pρg=210+60*103103*9,81=216,116 m

- Energija vode posle pumpe

Ep=250+Hr,max+Vc22gλLD+1= 250 +4,5+1,10222*9,810,021000,2+1=255,181 m

- ΔH=Ep-Eu=255,181-216,116=39,065 m

- N=1ηρgQpumpeΔH=10,8*1000*9,81*0,03463*39,065=16,59 kW

- Kako pumpa radi od 8 do 14 časova to je dnevna cena pumpanja 6*16,59*8=796,32 din.

Uroš Bukvić 58/08