1. Opis konstrukcije objekta i uslovi kvaliteta betona

Predmet projekta predstavlja konstrukcija armiranobetonskog rezervoara predviđenog za skladištenje vode, čija se izgradnja predviđa na teritoriji opštine Palilula, grad Beograd.

Rezervoar predstavlja poluukopanu konstrukciju, koja je sastavljena od sledećih osnovnih konstruktivnih elemenata: donje ploče debljine 51cm, obimnih zidova debljine 25cm, stubova dimenzija 30/30cm i pokrivne konstrukcije koju formiraju grede oslonjene na stubove, serklaži oslonjeni na obimne zidove i gornja ploča debljine 18cm.

Dispoziciono rešenje objekta dato je u osnovi na crtežu broj 1, i sa njega se jasno može uočiti da je raster stubova i zidova konstrukcije 4,90x4,90m, kao i visina armiranobetonskih greda od 58cm i njihova širina od 30cm, jednaka širini stubova. Uočavaju se, zatim, dimenzije serklaža koji se izvode preko obimnih zidova: visina 58cm i širina 25cm. Ukupna visina objekta, mereno od donje površine donje ploče do gornje površine pokrivne konstukcije (gornje ploče), iznosi 5,79m. Predviđena je i kota visine vode punog rezervoara, koja iznosi 4,2m, mereno od gornje površine donje ploče. U slučaju punog rezervoara, predviđena je i rezerva visine od 50cm, koja predstavlja slobodan prostor od maksimalnog nivoa vode do donje ivice pokrivne konstrukcije (donje ivice armiranobetonskih greda). Projektovani kapacitet rezervoara iznosi 2012304 litara.

U okviru predmetnog rezervoara prisutan je i objekat zatvaračnice, koji nije ucrtan na dispoziciji objekta, i ne predstavlja predmet ovog projekta betona.

Kada rezimiramo, ukupne dimenzije rezervoara u osnovi, odnosno njegov gabarit, iznose 19,85x24,75m. Predviđeno je da se objekat izvodi u širokom otkopu, čije dimenzije u osnovi su za 80cm sa svake strane objekta veće od njegovih gabarita. Donja ploča rezervoara izvodi se na podložnoj ploči od mršavog betona marka MB15, debljine 10cm, a koja je za po 20cm sa svake strane objekta šira od njegovih gabarita. Ona se, pak, izvodi preko tamponskog sloja šljunka debljine 15cm, pri čemu je na kontaktu između ploče od mršavog betona i donje ploče rezervoara predviđeno postavljanje PVC folije debljine 0,5mm (crtež 2), čija je uloga smanjenje trenja između donje ploče rezervoara i donje ploče rezervoara, a sa ciljem da se omogući slobodno deformisanje ploče rezervoara usled skuplanja i tečenja betona, i time smanji mogućnost pojave neželjenih prslina u betonu.

Predviđeno je da se kosine širokog iskopa izvode pod uglom od 45ᵒ. Po završetku izrade konstrukcije, vrši se zatrpavanje iskopa oko konstrukcije, a konstrukcija se potpuno zatrpava slojem debljine 1m.

Konstrukcija će biti armirana rabrastim betonskim čelikom, RA400/500.

Projektom konstrukcije predviđeno je da se pojedini elementi konstrukcije izvedu od betona koji imaju sledeće karakteristike:

- Temeljna (donja) ploča i obimni zidovi: MB45, VDP

- Ostali elementi konstrukcije: MB30

2. Količine ugrađenog betona po pojedinim pozicijama

U skladu sa projektnim rešenjem, prikazanim na priloženim crtežima, količine betona po pojedinim pozicijama, kao i zahtevani uslovi kvaliteta, prikazani su u sledećoj tabeli:

| Broj | Element konstrukcije (pozicija) | Uslovi kvaliteta betona | Količina betona (m3) | Uslovi kvaliteta i ukupne količine betona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | donja ploča | MB45, VDP | 250,56 | MB45, VDP 355,37 m3 |
| 2 | obimni zidovi | MB45, VDP | 104,81 |  |
| 3 | stubovi | MB30 | 5,08 | MB30 124,03 m3 |
| 4 | serklaži | MB30 | 12,93 |  |
| 5 | grede | MB30 | 17,59 |  |
| 6 | gornja ploča | MB30 | 88,43 |  |

Ukupna količina betona iznosi 479,4 m3

3. Generalni opis izvođenja betonskih radova

3.1. Osnovne pretpostavke

S obzirom da će se predmetni objekat izvoditi u povoljnim klimatskim uslovima, u periodu april-jun, sa aspekta tehnološkog procesa izvođenja radova izostaje potreba za predviđanjem posebnih tehnoloških postupaka za izvođenje betonskih radova u uslovima niskih (ispod 5ᵒC), odnosno visokih temperatura (iznad 30ᵒ). Lokacija samog gradilišta je takva da omogućava vezu sa glavnom saobraćajnicom kojom se doprema sav beton potreban za izvođenje objekta, a koji se proizvodi u fabrici betona koja je od samog gradilišta udaljena 6 kilometara. Maksimalni kapacitet pomenute fabrike betona iznosi 45  m3/h svežeg betona.

Transport svežeg betona, od mesta proizvodnje (fabrike betona) do samog gradilišta, predviđeno je da se obavi sredstvima za spoljašnji transport-automešalicama.

Predviđeno je da se unutrašnji transport, odnosno dopremanje do mesta ugradnje svežeg betona, vrši toranjskim kranom, a u skladu sa tehnološkim mogućnostima odabranog izvođača.

U cilju postizanja projektom predviđenog kvaliteta betona, predviđeno je da se samo ugrađivanje betona u oplatu (kompaktiranje betona) vrši postupcima vibriranja. Pervibratore treba usvojiti u skladu sa uslovima izvođenja na pojedinim pozicijama objekta.

3.2. Oplate i skele

Za izvođenje objekta biće primenjena oplata napravljena od vodootpornih šper ploča čija debljina iznosi 20mm (na primer “blažujke”), kao i od klasične drvene građe. Kod ovakvih vrsta oplata, u cilju izvođenja svakog elementa sa projektom predviđenim dimenzijama, od presudnog je značaja potpuna stabilnost oplate. Da bi se postigla neophodna stabilnost, potrebno je oplatu postavljenu u projektovan položaj na odgovarajući način ukrutiti, kako bi se, prilikom ugrađivanja (kompaktiranja) betona, izbeglo njeno popuštanje. Kao potencijalna mesta gde se želi izbeći otkidanje betona prilikom uklanjanja oplate izdvajaju se pravi uglovi duž stubova, zidova i donjih zona greda, gde se njihovo obezbeđivanje vrši korišćenjem odgovarajućih trougaonih lajsni.

Poznata je činjenica da pre svakog postavljanja oplate, a ujedno i betoniranja, ona mora biti dovoljno nakvašena, ili eventualno premazana odgovarajućim sredstvom za koje proizvođač atestom garantuje da će, u izvesnoj meri, umanjiti jako slepljivanje oplate i ugrađenog betona. Sredstvo sa ovakvim svojstvima koje se preporučuje je POLY-OPLATIN, jednokomponentna tečnost na bazi mineralnih ulja i specijalnih emulgatora, a koje se nalazi u proizvodnom programu firme “Poliester Univerzal” iz Hrvatske.

Podrazumeva se, takođe, besprekorna hermetičnost svih spojeva kod oplate, kako ne bi došlo do eventualnog curenja cementne paste. Hermetičnost spojeva je takođe bitna i sa aspekta stabilnosti, odnosno pomerljivosti delova oplate, koje se po svaku cenu teži izbeći.

Predviđeno je da se skela kojom se podupire pokrivna konstrukcija rezervoara izvede sklapanjem gotovih elemenata iz pograma preduzeća “Fering” iz Zenice. Sistem se sastoji od podesavajućih nosača plafonske oplate PONSO-300 koji se sastoji od muških i ženskih komada dužine po 3m, čijim se kombinovanjem (uvlačenjem jednog u drugi) mogu premostiti rasponi do 7,5m. Sistem takođe sadrži i odgovarajuće podešavajuće podupirače.

Na osnovu utvrđenih karakteristika pokrivne konstrukcije rezervoara, a u skladu sa tehničkim podacima koji se odnose na podešavajuće nosače navedenog sistema (tehnički podaci iz kataloga proizvođača), vrši se proračun potrebnog razmaka ovih nosača:

- Debljina pokrivne konstrukcije d=18cm

- Opterećenje od pokrivne konstrukcije:0,18×25=4,5kN/m2

- Raspon nosača maksimalno 4,46m

- Prema tabeli u prilogu razmak nosača je oko 0,7m

- Usvojeni razmak nasača je 0,7m

Za podupirače konstrukcije, a na bazi dole navedenog proračuna, usvajaju se stubovi PM-3 sistema “Fering”:

- Visina stuba 4,70m

- Opterećenje stuba 0,5×0,7×0,18×25×4,66=7,33 kN

- Zadatom opterećenju odgovara stub PM-3

Opisana dispozicija skele data je u prilogu, na crtežu broj 3. Predmetnu skelu treba izvesti sa nadvišenjem od 1cm.

4. Uslovi za svež i očvrsli beton-klase i vrste betona

4.1. Definisanje kategorija, klasa i vrsta betona

Opšte je poznata činjenica da tzv. Transportni betoni, u koje spadaju sve betoni marke veće od MB25, kao i betoni sa posebno definisanim svojstvima, pripadaju, u skladu sa pravilnikom BAB 87, kategoriji betona B.II. Za takve vrste betona gorepomenuti važeći standard propisuje obavezno projektovanje betonskih mešavina, sve u cilju postizanja projektom zahtevanih karakteristika, kao i obaveznu kontrolu kvaliteta tako dobijenog betona. Projektom rezervoara (vidi tabelu na strani 2) propisane su zahtevane marke i posebne osobine betona koje zadovoljavaju navedene kriterijume propisane pravilnikom, a odnese se na kategorije betona B.II.

Odredbama propisanim članom 10 pravilnika BAB 87, nominalno najkrupnije zrno agregata u betonskim mešavinama određuje se zavisno od samih dimenzija elemenata konstrukcije, kao i od rasporeda armature u njima. Za predmetni rezervoar se, na osnovu dimenzija njegovih konstrukcijskih elemenata, kao i uobičajenog rasporeda armature u njima (crteži broj 1 i 2), može koristiti nominalno najkrupnije zrno agregata sledeće veličine:

D=25/4=6,25cm

D=18/3=6,00cm

D=1,25×15-42=6,90cm

Na osnovu gore određenih veličina može se nedvosmisleno zaključiti da će se za spravljanje betona, koji će biti korišćen u izgradnji datog rezervoara, koristiti agregat koji se, sa obzirom na krupnoću zrna, može smatrati “normalnim”, odnosno agregatom čije je nominalno najkrupnije zrno D=31,5mm. Takođe se podrazumeva da se načelno svi betoni, koji će se ugrađivati u konstrukcijske elemente rezervoara, koji je predmet ovog projekta, mogu proizvoditi sa tzv. četvorofrakcijskim agregatom, uobičajenim za većinu armiranobetonskih konstrukcija.

Konstrukcija armiranobetonskog rezervoara je, takođe, karakteristična i sa stanovišta trajnosti i besprekorne funkcionalnosti objekta zahteva strogo zadovoljenje propisanih karakteristika (posebno mehaničkih) betona, kako bi bila isključena eventualna mogućnost pojave slabih mesta na pojedinim konstrukcijskim elementima. Ovo se posebno odnosi na mesta na kojima je neophodno, iz tehnoloških razloga, izvesti prekide betoniranja (spoj ploče i vertikalnih elemenata, crtež broj 2). Ovakva mesta zahtevaju posebnu i pažljivu mehaničku obradu površine sa koje se nastavlja vertikalni element, kao i, kako sama tehnologija izvođenja nalaže, izvođenje relativno tankog sloja sitnozrnog betona (oko 10cm), preko kojeg će odmah biti ugrađen standardan, četvorofrakcijski beton. Kada se uzme u obzir i ovaj aspekt tehnologije izvođenja betonskih radova, dolazi se do zaključka da je neophodna primena i jednog sitnozrnog betona, tzv. ”trofrakcijskog” betona, sa nominalno najkrupnijim zrnom agregata veličine D=16mm.

Izvođenje konstrukcije betonskog rezervoara sa besprekornim rezultatima, kao projektni zadatak nametnut od strane investitora, kao i neizbežno obezbeđivanje svih zahtevanih svojstava betona i osiguranje visokog kvaliteta konstrukcije objekta u celini, navode na korišćenje betona sledećih klasa:

-betona klase A, kod koga je uslovljena samo marka betona, MB30

-betona klase B, kod koga je uslovljena marka betona MB45

Na osnovu navedenog tehnološkog uslova prekida betoniranja, gde se primenjuje i sitnozrni beton marke MB45, neophodno je u okviru klase betona B definisati i sledeće dve vrste betona:

-beton BN – spravljen sa ”normalnim” četvorofrakcijskim agregatom ( frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/31,5mm)

-beton BS – spravljen sa trofrakcijskim agregatom (frakcije 0/4, 4/8, 8/16 mm)

Kada se uzme u obyir tehnologija ugradnje betona, dolazi se do zaključka da svi gore navedeni betony po klasama i vrstama u okviru klase moraju biti tečnije konzistencije, sa merom sleganja po Abramsu reda veličine 12-14cm.

Rezime svih zahteva koji se odnose na predviđene klase-vrste betona dat je u sledećoj tabeli:

| Klasa-vrsta betona | Uslovi kvaliteta i ostali uslovi | Mesto primene |
| --- | --- | --- |
| A | MB30, D=31,5 mm četvorofrakcijski agregat, mera sleganja 12-14cm | Stubovi, serklaži, grede, gornja ploča |
| BN | MB45, VDP, D=31,5 mm četvorofrakcijski agregat, mera sleganja 12-14cm | Donja ploča, obimni zidovi |
| BS | MB45, VDP, D=16 mm trofrakcijski agregat, mera sleganja 12-14cm | Zona obimnog zida visine 10cm na spoju donja ploča-zid |

4.2. Izbor komponentnih materijala

S obzirom na mogućnost nabavke, spravljanje svih gore navedenih betona koji su predviđeni za korišćenje u izgradnji konstrukcije rezervoara prevdiđa se na bazi agregata “Moravca”. Ovaj agregat mora biti razvrstan na frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/31,5 mm, pri čemu se zahteva da svaka frakcija agregata obavezno poseduje atest, u skladu sa Naredbom o obaveznom atestiranju agregata. S obzirom na to da će se ugradnja betona u konstrukciju vršiti pretežno uz upotrebu pumpi za beton, neophodno je pri definisanju granulometrijskog sastava granulometrijsku kompoziciju agregata prilagoditi tzv. “pumpanom betonu“, što podrazumeva dovoljno učešće sitnijih frakcija agregata.

Za spravljanje betona u svim slučajevima predviđena je upotreba cementa klase 52,5N ili 52,5R. Ovaj material takođe mora da poseduje atest u skladu sa Naredbom o obaveznom atestiranju cementa.

U svim slučajevima, za spravljanje betona koristiće se obična, pijaća voda iz vodovoda.

Predviđena je, takođe, pri spravljanju neke od navedenih klasa betona, I primena odgovarajućih aditiva, ukoliko se ukaže potreba za tim. Uzimajući u obzir zahtev za vodonepropusnošću betona, koji mora da bude tečnije konzistencije, najverovatnije će biti neophodna upotreba nekog hiperplastifikatora (npr. iz proizvodnog programa GP “Prvi maj“, Čačak). Glavna težnja je da bude obezbeđen vodocementni faktor manji od 0,5, naravno uz uslov da se takav beton i dalje  može ugrađivati primenom pumpi, tj.da bude pumpabilan. Time se teži postići zahtevano svojstvo vodonepropusnosti klase-vrste betona.

5. Projektovanje sastava betona

5.1. Uvodne napomene

Uzimajući u obzir činjenicu da je prethodnom stavkom jasno definisano da će projekat betona biti realizovan isklučivo primenom betona kategorije B.II.,koji se proizvodi u fabrici betona, napominje se da je za zahtevani kvalitet ovakvog betona, u skladu sa odredbama pravilnika BAB 87, odgovoran isklučivo proizvođač betona-u konkretnom slučaju-fabrika betona. Saglasno sa tim, dokaz kvaliteta predmetnog betona, zajedno sa njegovom recepturom, fabrika betona dužna je da priloži u okviru projekta betona za gradilište, za sve betone koje isporučuje. Drugim rečima, projekat betona za gradilište uopšte ne treba da sadrži deo koji se odnosi na projektovanje sastava betona i na njegova laboratorijska ispitivanja, već u njemu treba da nađu mesto samo konačne recepture i rezultati ispitivanja dobijeni od strane isporučioca-fabrike betona.

Nevezano za to, u okviru ovog projekta betona biće sprovedena kompletna procedura projektovanja recepture betonske mešavine, kao i neka neophodna laboratorijska ispitivanja.

Prvi korak koji je potrebno preduzeti pri projektovanju recepture betona predstavlja definisanje granulometrijske krive predmetne mešavine, a u zavisnosti od toga kakve karakteristike očekujemo od takvog betona, njegove konzistencije, tehnologije transporta betonske mešavine, načina ugradnje betona u oplatu, i niza drugih faktora. Na osnovu tabele koja sadrži sve zahteve koji se tiču predmetnog betona (strana 5), polazi se od granulometrijske krive agregata definisane sledećim vrednostima ordinata:

-d=4 mm, Y=37%

-d=8 mm, Y=54%

-d=16 mm, Y=78%

Dozvoljeno variranje granulometrijskog sastava za predmetnu mešavinu mora biti u granicama od ±1%.

Ne sme se zaboraviti na vrstu betona u okviru klase B, koji je predviđen za upotrebu na mestu nastavka betoniranja između ploča i stubova. Kod ovog betona nominalno najkrupnije zrno agregate je veličine D=16 mm, i on se može najjednostavnije dobiti eliminisanjem najrupnije frakcije agregata (16/31,5 mm) iz usvojene mešavine agregata. Analiza na osnovu koje će biti usvojene ordinate granulometrijske krive agregata sprovedena je u sledećoj tabeli:

| Četvorofrakcijski agregat |  |  | Trofrakcijski agregat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d (mm) | Y (%) | Učešće pojedinih kategorja zrna | d (mm) | Učešće pojedinih kategorja zrna | Y (%) |
| 4 | 37 | 0/4 – 37% | 4 | 0/4 - 37/0,78=47% | 47 |
| 8 | 54 | 4/8 – 17% | 8 | 4/8 – 17/0,78=22% | 69 |
| 16 | 78 | 8/16 – 24% | 16 | 8/16 – 24/0,78=31% | (100) |
| 31,5 | (100) | 16/31,5 – 22% | 37+17+24=78% |  |  |

Dakle, za granulometrijsku krivu trofrakcijskog agregata usvojene su sledeće vrednosti ordinata:

- d=4 mm, Y=47%

- d=8 mm, Y=69%

Na priloženom dijagramu date su granulometrijske krive mešavine agregata za D=31,5 mm i za D=16 mm.

Proračuni receptura betonskih mešavina za pojedine vrste i klase betona koje slede, zasnovani su na postupku koji je dtealjno izložen u knjizi “Osnovi teorije i tehnologije betona”, autora M.Muravljova (Građevinska knjiga, Beograd, 1991. godine).

5.2. Sastav betona klase A

- Predviđena svojstva betona: MB30, mera sleganja po Abramsu 12-14 cm, četvorofrakcijski agregat

- Usvojeni materijali:

- agregat “Moravac” (γ=2700 kg/m3)

- cement klase 52,5R (γ=3000 kg/m3)

- voda iz vodovoda

- Potrebna količina vode ( za plastičnu konzistenciju usvojeno k0=365)

- mv=36531,50,2=183 kg/m3

- Potrebna količina cementa za fk,28=30+8=38MPa

- prema formuli Skramtajeva (za A1=0,6 I fpc=52,5MPa); ω=0,586,

mc=312 kg/m3

- Količina agregata (sa Vp=2%):

-ma=0,98-3123000-1831000×2700=1871 kg/m3

- Računska vrednost zapreminske mase sveže betonske mešavine:

-γb,svež=183+312+1871=2366 kg/m3

5.2. Sastav betona klase-vrste BN

- Predviđena svojstva betona: MB45, VDP, mera sleganja po Abramsu 12-14cm, četvorofrakcijski agregat

- Usvojeni materijali:

- agregat “Moravac” (γ=2700 kg/m3)

- cement klase 52,5R (γ=3000 kg/m3)

- voda iz vodovoda

- Potrebna količina vode ( za plastičnu konzistenciju usvojeno k0=365)

- mv=36531,50,2=183 kg/m3

- Potrebna količina cementa za fk,28=45+8=53MPa

- prema formuli Skramtajeva (za A1=0,6 I fpc=52,5MPa); ω=0,458,

mc=400 kg/m3

- Količina agregata (sa Vp=2%):

-ma=0,98-4003000-1831000×2700=1792 kg/m3

- Računska vrednost zapreminske mase sveže betonske mešavine:

-γb,svež=183+400+1792=2375 kg/m3

5.3. Sastav betona klase-vrste BS

- Predviđena svojstva betona: MB45, VDP, mera sleganja po Abramsu 12-14cm, trofrakcijski agregat

- Usvojeni materijali:

- agregat “Moravac” (γ=2700 kg/m3)

- cement klase 52,5R (γ=3000 kg/m3)

- voda iz vodovoda

S obzirom na to da je u pitanju beton koji se dobija isključibanjem najkrupnije frakcije (16/31,5 mm) iz mešavine agregata koja se koristi za pripremu betona BN, u ovom betonu su prisutne sledeće količine komponentnih materijala:

- Agregata:

ma=1792×(1-0,22)=1398 kg

- Cementa:

mc=400 kg

- Vode:

mv=183 kg

- Ukupna masa upotrebljenih materijala iznosi:

M=1398+400+183=1981 kg

- Odgovarajuća zapremina svežeg betona iznosi:

V=1-0,22×1792÷2700=1-0,146=0,854 m3

- Sa prethodno prikazanim veličinama, računska vrednost zapreminske mase svežeg betona iznosi:

γb,svež=1981/0,854=2320 kg/m3

Količine komponentnih materijala potrebnih za dobijanje 1 m3 svežeg betona:

- ma=1398÷0,854=1637 kg/m3

- mc=400÷0,854=469 kg/m3

- ma=183÷0,854=214 kg/m3

- Ukupno za 1 m3 svežeg betona:

γb,svež=2320 kg/m3

6. Laboratorijska ispitivanja komponentnih materijala i betona-konačno usvajanje recepture za pojedine klase betona

6.1. Komponentni materijali

6.1.1. Agregat

Agregat, neizbežna komponenta svake betonske mešavine, razvrstan je metodom suvog sejanja u standardne frakcije- 0/4, 4/8, 8/16 i 16/31,5 mm. Za projektni agregat “Moravac” neophodno je priložiti dobijene krive prosejavanja ovih frakcija, što nije predmet ovog zadatka.

U okviru tačke 5.1. date su usvojene granulometrijske krive agregata za betone klase A i BS.

6.1.2. Cement

Za spravljanje betona klasa-vrsta A, BN i BS usvojen je cement PC 35M (V-L) 52,5R cementare “Lafarge” iz Beočina.

Ispitivanjem ovog cementa utvđeno je da je on u potpunosti u skladu sa uslovima propisanim važećim standardom JUS B.C1.011. za cement klase 52,5R.

- Specifična masa 3,05g/cm3

- Finoća mliva-specifična površina 4294 cm2/g

- Finoća mliva-ostatak na situ 0,09 mm 1,0%

- Voda potrebna za standardnu konzistenciju 29,0%

- Vreme vezivanja: početak-3h05min, kraj 4h25min

- Stalnost zapremine:

- metoda kolačića-postojane zapremine

- metoda Le Chatelier-ovih prstenova- d1-d2=1mm-                                                                                                                 postojane zapremine

- Mehaničke čvrstoće:

- čvrstoća pri savijanju posle 3 dana 6,9 MPa

- čvrstoća pri savijanju posle 28 dana 9,5 MPa

- čvrstoća pri pritisku posle 3 dana 35 MPa

- čvrstoća pri pritisku posle 28 dana 58,6 MPa

6.1.3. Voda

Za spravljanje svih betona u okviru projekta koristi se voda iz vodovoda, pa se zbog toga ne vrši nikakva kontrola njenog kvaliteta.

6.5.  Rezultati ispitivanja očvrslog betona

6.5.1. Čvrstoća pri pritisku

Rezultati ispitivanja očvrslog betona dati su tabelarno za klasu betona A (MB30), i klsau betona B (MB45). Rezultati su dobijeni nakon ispitivanja 3 uzorka kocke 20 cm, za svaku potrebnu starost betona. Nakon sređivanja rezultata uspostavljena je, primenom metode najmanjih kvadrata, zavisnost prirasta čvrstoće betona u toku vremena. Na osnovu te zavisnosti, konstruisan je dijagram fp-t, koji će naći primenu u nekoj od narednih tačaka, kada budemo određivali negovanja betona i skidanja oplate.

Klasa betona A (MB30)

U tabeli su dati rezultati ispitivanja definisanih probnih tela:

| t (dani) | γb,svez (kg/m3) | fp,20 (MPa) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2400 | 23.5 |
| 7 | 2388 | 35.9 |
| 28 | 2363 | 46.6 |

Primenjuje se metoda najmanjih kvadrata za određivanje zavisnosti oblika:

gde je i=3.

Koeficijenti a i b dobijaju se rešavanjem sledećeg sistema jednačina:

(1)

(2)

gde ti predstavlja vreme mereno u danima.

Kada se sračunaju koeficijenti uz nepoznate a i b, dobija se sistem od 2 jednačine sa 2 nepoznate veličine:

čija su rešenja:

Tražena zavisnost glasi:

Za ovako određenu funkcionalnu zavisnost moguće je sračinati čvrstoće betona u pojedinim vremenskim trenucima, i konstruisati odgovarajući grafik. Proračun je dat tabelarno:

| ti (dani) | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fki (MPa) | 0 | 14.5 | 28.6 | 38.2 | 43.7 | 46.6 | 48.1 |

Zavisnost u grafičkom obliku:

Klasa betona B (MB45)

U dole navedenoj tabeli dati su rezultati ispitivanja probnih tela:

| t (dani) | γb,svez (kg/m3) | fp,20 (MPa) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2400 | 31.3 |
| 7 | 2388 | 43.1 |
| 28 | 2363 | 50.9 |

Kao i za beton klase A ,za sistem jednačina dobija se sledeće rešenje:

Tražena zavisnost glasi:

Za ovako određenu funkcionalnu zavisnost moguće je sračinati čvrstoće betona u pojedinim vremenskim trenucima, i konstruisati odgovarajući grafik. Proračun je dat tabelarno:

| ti (dani) | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fki (MPa) | 0 | 23.43 | 36.08 | 44.31 | 48.88 | 51.27 | 52.49 |

Zavisnost u grafičkom obliku:

6.6. Konačno usvajanje receptura za pojedine betona

Kako su prethodna ispitivanja svih klasa-vrsta betona dala zadovoljavajuće rezultate u odnosu na zahtevana svojstva, to konačne recepture ovih betona ne treba korigovati u odnosu na računske vrednosti prikazane u okviru tačaka 5.2, 5.3. i 5.4.

7. Plan betoniranja konstrukcije

7.1. Faze betoniranja

U predmetnom slučaju radi se o konstrukciji rezervoara za vodu , pa je prevashodni zadatak vezan za ugrađivanje betona obezbeđivanje vodonepropusnosti konstrukcije kao celine. S tim u vezi postoje dve mogućnosti organizacije - plana betoniranja:

-obezbediti kontinuirano betoniranje (bez prekida) svih onih delova konstrukcije kod kojih je to tehnološki moguće, uz uslov da se nakon ugrađivanja obezbedi besprekorna nega betona;

-izvršiti betoniranje konstrukcije kao i pojedinih posebnih delova konstrukcije u više faza, sa radnim prekidima, kako bi se obezbedilo nezavisno skupljanje pojedinih delova konstrukcije i time eventualna pojava prslina svela na najmanju moguću meru.

U konkretnom slučaju predviđa se betoniranje u fazam, saglasno šemi na crtežu br.4.

Pre početka betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata rezervoara preko propisno nabijenog šljunčanog tampona debljine 20-30cm potrebno je izvršiti betoniranje podloge debljine 10 cm od betona MB15. Preko izbetonirane podloge ,a u cilju sprečavanja gubitka vode iz betona donje ploča, kao i ublažavanja efekata usled skupljanja, potrebno je postaviti PVC foliju.

I Faza betoniranja obuhvata betoniranje donje ploče rezervoara i deo obimnih zidova visine 10 cm, kako je to prikazano u okviru detalja C navedenog crteža, koji je prikazan na crtežu broj 2. Ova faza betoniranja izvršiće se u trakama, koje se pružaju u pravcu manje dimenzije ploče rezervoara, počev od središnjeg dela ploče. Kao što je na crtežu 4 prikazano širine traka iznose 3,00 m, izuzev krajnih traka, čija širina iznosi 3.375 m. Kako ukupna debljina donje ploče iznosi 51 cm to će se betoniranje izvršiti u jednom sloju. Prilikom betoniranja donjeg dela obimnih zidova, visine 10cm, u kome je prema projektu predviđena gumena zaštitna traka, potrebno je posebno obratiti pažnju na položaj ove trake pre nego što se završi obrada površine betona ovog dela.

II  Faza betoniranja obuhvata koja obuhvata unutrašnje stubove sledi jedan do dva dana nakon završetka betoniranja donje ploče rezervoara. Ova faza podrazumeva betoniranje stubova od površine donje ploče rezervoara do kote donje površine podvlake u ukupnoj visini od  4,50m.

III i  IV  Faza betoniranja odnose se na betoniranje obimnih zidova rezervoara, u ukupnoj visini od 4,50m, pošto je u okviru prve faze izrađen deo visine 10cm. Radi smanjivanja štetnih posledica skupljanja betona betoniranje zidova rezervoara predviđeno je u kampadama ukupne dužine 8,00m u središnjem delu, odnosno 4,925m na ugaonim delovima obimnih zidova rezervoara po dužini kraće strane, tj.7,375m na ugaonim delovima po dužini duže strane predmetnog rezervoara, kako je prikazano na crtežu br.4. Betoniranje ovih kampada označeno je kao III faza betoniranja. Između ovih kampada ostaju neizbetonirani takozvani ''čepovi'' dužine 1m koji su obuhvaćeni IV  fazom betoniranja.

Na osnovu prethodno izloženog, u okviru betoniranja obimnih zidova rezervoara predviđene su radne razdelnice između kampada - III faze i čepova -  IV faze betoniranja. Ove radne razdelnice – vertikalni prekidi betoniranja formiraju se pomoću posebne privremene oplate, kako bi se obezbedio zahtevani oblik razdelnice prikazan u okviru detalja D crteža br.4, koji je prikazan na crtežu br.5. Da bi se obezbedilo da se najveći deo skupljanja betona u kampadama obavi pre betoniranja čepova, betoniranje čepva treba da usledi 6-8 dana nakon završetka betoniranja kampada u okviru III faze. Sa druge strane, pre nego što se nastavi sa betoniranjem čepova u okviru četvrte faze, neophodno je izvršiti adekvatnu obradu radnih razdelnica označenih sa R-R u navedenom detalju. Isto tako, pošto se betoniranje III i IV faze vrši takođe počev od horizontalne radne razdelnice na visini 10 cm iznad površine donje ploče, pre početka betonoranja kako III tako i IV  faze neophodno je izvršiti odgovarajuću obradu i ove radne razdelnice. Detaljnije o postupku obrade svih radnih razdelnica biće račeno u poglavlju 8. Ovde je potrebno napomenuti samo toliko da je prvih 10 cm iznad horizontalne razdelnice, u obe faze, izvodi od sitnozrnog (trofrakcijskog) betona, u ovom projektu označenog sa BS. To je ujedno i jedini deo konstrukcije predmetnog rezervoara za koji je predviđena ova klasa-vrsta betona.

Završetak betoniranja III i IV faze, na visini donje površine podvlake, predstavlja novu radnu razdelnicu, koja,slično razdelnicama izmađu I faze i faza II, III i IV, sledi iz tehnološkog razloga. Ovde je reč o takozvanom ''sedanju'' betona u stubovima, odnosno zidovima rezervoara, koje bi, u slučaju zajedničkog betoniranja sa podvlakama i gornjom pločom, neminovno dovelo do pojave prslina ispod donje površine podvlake.

U cilju obezbeđivanja kvalitetnog ugarđivanja betona stubova i zidova rezervoara predviđeno je da se armatura podvlaka i gornje ploče rezervoara montira tek nakon betoniranja stubova i zidova.

V i VI faza betoniranja odnose se na betoniranje podvlaka i gornje ploče rezervoara, sa vertikalnim radnim razdelnicama R-R, izvedenom na 1,50m od ose jedne poprečne podvlake (videti na crtežu broj 4). Ovu vertikalnu radnu razdelnicu, odnosno vertikalni prekid betoniranja  u okviru gornje ploče, neophodno je izvesti postavljanjem posebne privremene oplate prema detalju E prikazanom na crtežu broj 5. Ova privremena oplata se, kao i oplata između kampada i čvorova u okviru zidova rezervoara, uklanja pre nastavka betoniranja sledeće faze.

I ova radna razdelnica, kao i ona u okviru obimnih zidova, izvodi se u cilju eliminacije štetnih posledica skupljanja.

Kako je gornja ploča rezervoara debljine 18cm, to se i u ovom slučaju kao i kod donje ploče, betoniranje vrši u jednom sloju, s tim što se, za razliku od donje ploče, gornja ploča ne mora izvoditi u trakama, jer se radi o manjoj količini betona.

7.2. Količine i klase-vrste betona po fazama

U okviru ovog poglavalja daće se postupak proračuna količina betona po pojedinim fazama betoniranja  i navesti klase-vrste betona primenjene u pojedinim fazama.

7.2.1. Prva faza betoniranja: donja ploča rezervoara, sa delom obimnih zidova visine 10cm

-beton klase B,vrste BN-

-ukupna količina betona u ovoj fazi je:

V= 252,78 m3

-količine betona po pojedinim trakama,označene na crtežu broj 4

-u trakama Ia do If  V=30,52 m3

-u trakama  Ig i Ih V=34,83 m3

7.2.2. Druga faza betoniranja: stubovi rezervoara

-beton klase-vrste A

-ukupna količina betona u ovoj fazi je:

Vb,II=4,86 m 3

Pri čemu je zapremina svakog stuba

V= 0.405 m3

7.2.3. Treća faza betoniranja: kampade zidova rezervoara

-beton klase B, vrste BN i BS-

Količina betona treće faze dobija se kao razlika ukupne količine betona obimnih zidova rezervoara i količine betona čepova dužine 1.0 m.

Ukupna količina betona zidova u koju ne ulazi količina betona na visini od 10 cm,izvedenog u okviru prve faze je:

Vb.III+IV= 100,35 m3

Zapremina betona čepova je:

Vb,IV= 9 m3

Pri čemu zapremina svakog pojedinačnog čepa iznosi  V=1,125 m3

Prema tome zapremina betona u trećoj fazi iznosi:

Vb,III=  91,35 m3

Količina betona klase B vrste BS iznosi:

V= 2,23 m3

7.2.4. Četvrta faza betoniranja: “čepovi” u zidovima rezervoara, između kampada

-beton klase B,vrste BN i BS-

Ukupna količina betona koja se ugrađuje u okviru ove faze sračunata je u okviru 7.2.3. i iznosi:

Vb,IV= 9 m3

Od ukupne količine betona ove faze beton klase B vrste BS ima količinu:

V= 0.20 m3

7.2.5. Peta faza betoniranja: gornja ploča rezervoara sa podvlakama-deo dužine 13,175 m

-beton klase-vrste A-

Ukupna količina betona koja se ugrađuje u okviru ove faze je:

Vb,V= 56,371 m3

7.2.6. Šesta faza betoniranja: gornja ploča rezervoara sa podvlakama-deo dužine 11,575 m

-beton klase-vrste A-

Ukupna količina betona koja se ugrađuje u okviru ove faze je:

Vb,VI= 50,078 m3

7.2.7. Ukupne količine betona po pojedinim vrstama, odnosno klasama

-beton klase-vrste A-

- Vb,A= 111,31 m3

-beton klase B,vrste BN-

- Vb,BN= 350,79 m3

-beton klase B-vrste BS-

- Vb,BS= 2.43 m3

8. Konačan izbor i proračun učinaka tehnološke opreme-dinamika betoniranja

Ova stavka projekta je detaljno izučavana u predmetu “Menadžment i tehnologija građenja”, i stoga nije predmet ovog godišnjeg zadatka.

9. Uslovi za spravljanje, transport, ugrađivanje i zbijanje (kompaktiranje) betona

Betoni koji će se ugrađivati u konstrukciju, shodno BAB-u 87, pripadaju kategoriji betona B.II i oni se kao takvi, saglasno standardu JUS U.M1.051, moraju proizvoditi u atestiranoj fabrici betona. Ovim standardom, između ostalog, predviđena je i odgovarajuća kontrola proizvodnje betona, tako da se kvalitet betona ugrađenog u objekat dokazuje kako putem ispitivanja uzoraka sa fabrike betona, tako i putem uzoraka uzetih na samom gradilištu, a shodno usvojenim partijama betona (o ovome je bilo detaljno reči u tački 7).

Transport betona od fabrike betona do gradilišta vrši se u auto-mešalicama. Ne sme se dozvoliti da zbog transportnih problema prođe više od dva sata, računajući od početka spravljanja, pa do završetka zbijanja betona. Tokom transporta beton u auto-mešalici obavezno mora da bude „agitovan”, što podrazumeva da se bubanj auto-mešalice okreće brzinom 4÷6 obrtaja u minutu. Prilikom transporta nije dozvoljeno dodavanje vode u bubanj automešalice. Jedino, ukoliko se za tim ukaže potreba, u bubanj auto-mešalice se može direktno dozirati određena količina superplastifikatora REOBET SPK989. Ovo dolazi u obzir samo na mestu ugrađivanja betona, a u prisustvu stručnjaka laboratorije za beton. Doziranje o kome je reč mora se vršiti postepeno, dok se ne ostvari zahtevana konzistencija mešavine, pri čemu mešanje treba da traje najmanje 5 minuta, a brzina mešanja da iznosi najmanje 10 obrtaja u minutu.

Na mestu istovara betona u auto-pumpu za beton potrebno je obezbediti, izgradnjom posebne rampe ili na sličan način, pravilan tok betona niz korito (oluk) auto-mešalice.

Prilikom betoniranja auto-pumpa treba da bude postavljena u položaj tako da bude omogućeno da cev auto-pumpe dosegne i do najudaljenijih zona betoniranja. Prilikom betoniranja cev auto-pumpe treba da bude postavljena tako da betonska masa ne pada sa visine veće od 1,5m. Da bi ovaj uslov uvek bio ispunjen treba u određenim slučajevima, a to se prvenstveno odnosi na zidove, prilikom betoniranja koristiti i naročiti levak.

Pre početka rada pumpu za beton treba „podmazati”, a to znači da kroz cev treba pustiti 0,2÷0,5m3 betona onog sastava koji će se transportovati, ali bez najkrupnije frakcije agregata. Još je bolje da se umesto ovakvog betona upotrebi sitnozrni beton spravljen od cementa i najsitnije frakcije agregata (0/4). U drugom slučaju, logično, ovakav sitnozrni beton (cementni malter) ne sme se ugrađivati u elemente konstrukcije. Po završetku rada pumpe cevi treba obavezno očistiti sa unutrašnje strane propuštanjem vlažne sunđeraste lopte odgovarajućeg prečnika, kao i kasnijim ispiranjem čistom vodom.

Prilikom ugrađivanja betona u elemente konstrukcije, odgovarajućim načinom pomeranja izlaznog gumenog creva pumpe, treba obezbediti ravnomerno unošenje sveže betonske mase u oplatu. Ne dozvoljava se stvaranje većih gomila svežeg betona i njihovo kasnije razastiranje. Posebno se zabranjuje razastiranje betona unetog u oplatu putem pervibratora, dok se manje količine svežeg betona mogu razastirati lopatom. Kompaktiranje (zbijanje) betona u svim slučajevima obavezno se vrši putem usvojenog dubinskog vibratora (pervibratora) tipa EPNN 45, proizvođača „Radoje Dakić”, Podgorica.

Prilikom zbijanja betona upotrbom ovog pervibratora treba voditi računa o njegovom radijusu dejstva, koji iznosi 60cm, što podrazumeva da se idući od pozicije do pozicije pervibratorske igle obavezno mora obezbediti potrebno preklapanje zona dejstava. Pervibrator treba vertikalno uvlačiti u betonsku masu, pri čemu igla ni u kom slučaju ne sme da dodiruje oplatu. Pervibratorsku iglu u masu svežeg betona treba spuštati brzo, a izvlačiti naviše sporije, kako bi okolni beton mogao u potpunosti da ispuni šupljinu koja ostaje posle izvlačenja pervibratorske igle. Vreme rada na jednoj poziciji, odnosno brzina izvlačenja igle iz mase svežeg betona treba da se prilagodi i pojavama koje se mogu registrovati tokom sprovođenja postupka vibriranja: prestanku sleganja mase, iscurivanju cementne paste na spojevima u okviru oplate, prestanku izbijanja mehu-rića vazduha na površini betona i izmeni zvuka vibratora.

S obzirom da se unošenje betonske mase kod zidova vrši u slojevima, koji ne bi smeli da budu veći od 70cm, vibriranjem treba da bude obezbeđen spoj gornjeg i donjeg sloja. Ovo podrazumeva da se prilikom vibriranja svakog narednog sloja vibratorska igla upusti i u prethodni sloj cca 10-20cm. S tim u vezi treba podsetiti da ponovno vibriranje donjeg sloja ovim putem ne sme da usledi nakon početka vezivanja cementa u betonu – u konkretnom slučaju nakon isteka 2h.

Završna obrada betonskih površina izvodi se ručnim alatima, što znači da gornja površina donje, odnosno gornje ploče rezervoara primenom ovakvih alata treba da bude samo grubo izravnata.

9.1. Prekidi i nastavci betoniranja

U konstrukciji su predviđene radne spojnice. Dobar kontakt treba ostvariti ili površinskim štemovanjem ili pomoću mlaza vode. Neposredno pre nastavka betoniranja predviđeno je kvašenje i čišćenje kontakta novog i starog betona. Na mestima gde se vrši prekid betoniranja, izvodi se sloj mršavog betona debljine 10cm, nakon čega se nastavlja betoniranje odgovarajućeg elementa. Prekidi betoniranja na objektu predstavljaju mesta na spojevima vertikalnih i hori-zontalnih konstruktivnih elemenata i to su spojevi između:

- temeljne ploče i stubova,

- temeljne ploče i zidova,

- lamela zidova i „čepova”,

- gornje (pokrivne) konstrukcije i obimnih zidova, odnosno stubova.

Može se još napomenuti da se na spoju temeljne ploče i zidova, da ne bi došlo do procurivanja koristi zaptivna traka (fugeband) širine 25cm tako da prođe kroz sloj mršavog betona i tako spreči iscurivanje vode iz rezervoara na mestu prekida betoniranja.

10. Nega ugrađenog betona i rokovi demontaže oplate i skele

S obzirom da se pretpostavlja da će se betonska konstrukcija rezervoara izvoditi u uslovima normalnih (umerenih) temperatura, sa negom betona treba započeti 3÷6 sati nakon završene obrade površina (kada betonska površina izgubi sjaj od prisutne slobodne vode).

Svrha nege betona sastoji se u sprečavanju isparavanja vode iz betona, odnosno u polivanju mladog betona vodom, kako bi se omogućio nesmetan proces hidratacije i sprečile štetne posle-dice skupljanja betona, u periodu kada on još uvek nije u stanju da podnese veća unutrašnja napre-zanja. Dužina trajanja nege betona pre svega zavisi od vremenskih uslova (temperatura, vlažnost), vrste konstrukcije, sastava betona, zahtevanog kvaliteta i dr. Za negu betona može se upotrebiti svaka voda koja ne sadrži štetne sastojke po vezivanje i hidrataciju cementa; morska voda ne sme se upotrebljavati.

Napominje se da se nega betona odnosi kako na gornje površine donje i gornje ploče rezervoara, tako i na horizontalne radne spojnice na delu između donje ploče i zidova, odnosno između zidova i gornje (pokrivne) konstrukcije rezervoara. U postupku negovanja, radi dužeg zadržavanja vlažnosti, otkrivene betonske površine treba pokrivati hartijom, jutanom tkaninom (sargijom), plastičnim folijama, sunđerastim pokrivačima i sl.

U slučaju nege donje ploče rezervoara može se primeniti i postupak prekrivanja betonske površine tankim slojem vode, što je omogućeno izvođenjem nastavka između donje ploče i zidova. Logično, ovakav način nege može se primeniti tek od vremena kada beton dostigne 10÷20% predviđene čvrstoće pri pritisku. Shodno BAB-u 87, nega betona treba da traje onoliko dugo dok beton ne dostigne čvrstoću od 60% zahtevane marke. U našem slučaju nega betona treba da traje najmanje 7 dana.

Oplata i skela nakon završetka betoniranja uklanjaju se kada je beton dovoljno očvrsnuo i to najčešće ne odjednom, već u fazama. U vreme skidanja oplate i skele čvrstoća betona ne sme biti manja od:

  - 30% propisane marke betona, pri skidanju oplate stubova, zidova i vertikalnih delova oplate greda i

  - 70% propisane marke betona, pri skidanju oplata ploča i donjih delova oplata greda.

Ovaj drugi uslov, u suštini, definiše i rok uklanjanja skele.

Za tačno određivanje termina koji odgovaraju navedenim uslovima čvrstoće treba koristiti krive prirasta čvrstoće, koje su određene i prikazane u tački 6.

11. Program kontrole kvaliteta i partije betona

11.1. Kontrola proizvodnje betona

Kontrolu proizvodnje betona, shodno BAB-u 87, vrše proizvođač betona – do vremena predaje betona izvođaču radova i izvođač radova – od vremena preuzimanja betona pa do završetka nege ugrađenog betona.

Proizvođač betona je dužan da za svaku klasu-vrstu betona koju proizvodi, redovno ispituje čvrstoću pri pritisku i da na osnovu dobijenih čvrstoća kontroliše ostvarenu marku betona. Proveravanje i ocenjivanje postignute marke betona vrši se prema standardu JUS U.M1.051, koji propisuje sledeće postupke kontrole:

  - tekuću kontrolu marke betona, koju treba obavljati najmanje jednom mesečno i

  - dokaz marke betona, koji se izvodi svaka tri meseca.

Osim uzoraka za ispitivanje čvrsoće pri pritisku – dokaz marke betona, proizvođač betona uzima i uzorke za ispitivanje vodonepropustljivosti betona. Za navedena ispitivanja treba formi-rati skup uzoraka koji se odnosi na određenu vrstu proizvedenog betona – partiju. Samu partiju, kao i broj uzoraka koji se odnosi na svaku partiju, izvođač mora da definiše kroz svoj projekat betona, pri čemu se potreban broj uzoraka u partiji mora definisati na bazi člana 41 pravilnika BAB 87.

Prilikom isporuke određene količine betona izvođaču radova proizvođač je dužan da registruje oznaku partije betona kojoj data količina pripada, kako bi se mogla sprovesti analiza ostvarenih rezultata kontrolnih ispitivanja, kako onih koja vrši proizvođač betona, tako i onih koje sprovodi sam izvođač radova – tzv. kontrolu saglasnosti kvaliteta sa uslovima projekta. Pored navedenog, proizvođač betona je obavezan da, shodno članu 40 BAB-a 87, vrši i kontrolu konzistencije svežeg betona na mestu proizvodnje.

11.2. Kontrola saglasnosti kvaliteta betona na mestu ugrađivanja sa projektom propisanim uslovima

Izbođač radova je dužan da neposredno po prijemu betona, dopremljenog auto-mešalicom na gradilište, ispita konzistenciju mešavine. Ovo ispitivanje se vrši za količinu betona koja odgovara kapacitetu jedne auto-mešalice. Pored navedenog, izvođač je obavezan da sprovodi i ocenu saglasnosti sa propisanim uslovima kvaliteta na mestu ugrađivanja, a to u konkretnom slučaju podrazumeva ispitivanje čvrstoće betona radi kontrole postignute marke betona, odnosno radi dokaza ostvarene marke vodonepropustljivosti.

Uzorci za dokaz saglasnosti sa propisanim uslovima kvaliteta betona uzimaju se na mestu ugrađivanja, pri čemu se njihov broj odnosi na pojedine partije betona.