## Sheet1
Proracun unazad - odredjivanje protoka cevima mreze | [9 empty] | Vmax | 2 | m/sec | [7 empty] | Proracun unapred - Odredjivanje pijezometarskih kota u cvorovima sistema
[10 empty] | k | 0.1 | mm
[10 empty] | ni | 1e-06 | m2/sec
Karakteristicni hidranti | Kote terena hidranata | Visina pritiska na poslednjem prskacu | Protok Q [l/sec] | ∆Ek (s) | λ | Lpr | Dpr | ∆Epr | П(Hi)min | Cev | Q [l/sec] | Dmin | D(roundup) | Dusv | Vstv | Re | λ | Lc [m] | ∆E | Cvor | П(I) | Пmin | Пmin - П(I) | NAPOR PUMPE = max{Пimin-П(I)} Hp = _______ m | П(Ii)
H01 | 232.8 | 25 | 14.994 | 3.98 | 0.010801 | 45 | 0.075 | 3.8058 | 265.5858 | 196 - XXII | 4.998 | 56.4077 | 100 | 100 | 0.63637 | 63636512.4459 | 0.019633 | 641 | 2.5983 | IZVORISTE | 190 | CVOROVI BEZ POTROSNJE |  |  | 368.706
H89 | 233.3 | 25 | 8.33 | 5.38 | 0.011898 | 45 | 0.075 | 1.2939 | 264.9739 | 200 - XXII | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 441 | 7.1487 | I | 177.48 |  |  |  | 356.186
H93 | 238 | 25 | 8.33 | 5.38 | 0.011898 | 45 | 0.075 | 1.2939 | 269.6739 | XXII - XXIII | 14.994 | 97.701 | 100 | 100 | 1.9091 | 190909537.3376 | 0.019626 | 140 | 5.1057 | II | 176.1336 |  |  |  | 354.8396
H96 | 241.5 | 25 | 8.33 | 5.38 | 0.011898 | 45 | 0.075 | 1.2939 | 273.1739 | 204 - XXIII | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 500 | 8.105 | III | 176.2754 |  |  |  | 354.9814
H100 | 246.7 | 25 | 8.33 | 5.38 | 0.011898 | 45 | 0.075 | 1.2939 | 278.3739 | XXIII - XXI | 24.99 | 126.1314 | 200 | 150 | 1.4141 | 212121708.1529 | 0.017825 | 900 | 10.9047 | IV | 175.4388 |  |  |  | 354.1448
H102 | 249.6 | 25 | 8.33 | 5.38 | 0.011898 | 45 | 0.075 | 1.2939 | 281.2739 | 162 -157 | 16.66 | 102.9859 | 200 | 150 | 0.94276 | 141414472.1019 | 0.017827 | 450 | 2.4235 | V | 173.4043 |  |  |  | 352.1103
H05 | 237.1 | 25 | 14.994 | 3.98 | 0.010801 | 45 | 0.075 | 3.8058 | 269.8858 | 157 - XX | 33.32 | 145.644 | 200 | 150 | 1.8855 | 282828944.2038 | 0.017824 | 765 | 16.4772 | VI | 171.9096 |  |  |  | 350.6156
H06 | 238.2 | 25 | 14.994 | 3.98 | 0.010801 | 45 | 0.075 | 3.8058 | 270.9858 | 172 -167 | 16.66 | 102.9859 | 200 | 150 | 0.94276 | 141414472.1019 | 0.017827 | 450 | 2.4235 | VII | 170.8715 |  |  |  | 349.5775
H09 | 241 | 25 | 14.994 | 3.98 | 0.010801 | 45 | 0.075 | 3.8058 | 273.7858 | 167 - XX | 33.32 | 145.644 | 200 | 150 | 1.8855 | 282828944.2038 | 0.017824 | 405 | 8.7232 | VIII | 169.1518 |  |  |  | 347.8578
H13 | 247 | 25 | 14.994 | 3.98 | 0.010801 | 45 | 0.075 | 3.8058 | 279.7858 | XX - XIX | 66.64 | 205.9717 | 300 | 250 | 1.3576 | 339394733.0446 | 0.015888 | 180 | 1.0749 | IX | 166.0501 |  |  |  | 344.7561
H16 | 253 | 25 | 14.994 | 3.98 | 0.010801 | 45 | 0.075 | 3.8058 | 285.7858 | 103 - 105 | 8.33 | 72.822 | 100 | 100 | 1.0606 | 106060854.0764 | 0.019629 | 216 | 2.4316 | X | 164.6714 |  |  |  | 343.3774
H20 | 260.1 | 25 | 14.994 | 3.98 | 0.010801 | 45 | 0.075 | 3.8058 | 292.8858 | 105 - 109 | 16.66 | 102.9859 | 200 | 150 | 0.94276 | 141414472.1019 | 0.017827 | 432 | 2.3266 | XII | 173.6879 |  |  |  | 352.3939
H24 | 264.5 | 25 | 14.994 | 3.98 | 0.010801 | 45 | 0.075 | 3.8058 | 297.2858 | 109 - XIX | 24.99 | 126.1314 | 200 | 150 | 1.4141 | 212121708.1529 | 0.017825 | 378 | 4.58 | XIII | 171.9467 |  |  |  | 350.6527
H28 | 235.1 | 25 | 4.998 | 9.65 | 0.012112 | 54 | 0.05 | 4.3212 | 274.0712 | XIX - XVIII | 91.63 | 241.5232 | 300 | 250 | 1.8667 | 466667757.9363 | 0.015887 | 180 | 2.0321 | XIV | 171.8445 |  |  |  | 350.5505
H32 | 248.8 | 25 | 4.998 | 9.65 | 0.012112 | 54 | 0.05 | 4.3212 | 287.7712 | 182 - 177 | 15.827 | 100.3782 | 200 | 150 | 0.89562 | 134343748.4968 | 0.017828 | 450 | 2.1873 | XV | 169.7982 |  |  |  | 348.5042
H36 | 239.3 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 289.3633 | 177 - XVIII | 31.654 | 141.9562 | 200 | 150 | 1.7912 | 268687496.9936 | 0.017825 | 405 | 7.8728 | XVI | 165.9212 |  |  |  | 344.6272
H40 | 247 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 297.0633 | 192 - 187 | 7.497 | 69.085 | 100 | 100 | 0.95455 | 95454768.6688 | 0.01963 | 450 | 4.1035 | XVIII | 166.9927 |  |  |  | 345.6987
H44 | 238.6 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 288.6633 | 187 - XXI | 14.994 | 97.701 | 100 | 100 | 1.9091 | 190909537.3376 | 0.019626 | 565 | 20.6053 | XIX | 164.9606 |  |  |  | 343.6666
H48 | 246 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 296.0633 | XXI - XVIII | 39.984 | 159.545 | 200 | 200 | 1.2727 | 254546049.7835 | 0.016694 | 160 | 1.1029 | XX | 163.8858 |  |  |  | 342.5918
H52 | 238 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 288.0633 | XVIII - XII | 163.268 | 322.3967 | 400 | 350 | 1.697 | 593940782.8281 | 0.014778 | 1080 | 6.6952 | XXI | 165.8898 |  |  |  | 344.5958
H56 | 245 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 295.0633 | 152 - 147 | 8.33 | 72.822 | 100 | 100 | 1.0606 | 106060854.0764 | 0.019629 | 540 | 6.0791 | XXII | 149.8793 |  |  |  | 328.5853
H60 | 237.3 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 287.3633 | 147 - XVI | 16.66 | 102.9859 | 200 | 150 | 0.94276 | 141414472.1019 | 0.017827 | 666 | 3.5868 | XXIII | 154.9851 |  |  |  | 333.6911
H64 | 244 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 294.0633 | 142 - 137 | 8.33 | 72.822 | 100 | 100 | 1.0606 | 106060854.0764 | 0.019629 | 540 | 6.0791 | H05 | 176.2405 | 269.8858 | 93.6453 |  | 354.9465
H68 | 236.8 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 286.8633 | 137 - XVI | 16.66 | 102.9859 | 200 | 150 | 0.94276 | 141414472.1019 | 0.017827 | 486 | 2.6174 | H01 | 160.5585 | 265.5858 | 105.0272 |  | 339.2645
H72 | 243 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 293.0633 | XVI - XV | 33.32 | 145.644 | 200 | 150 | 1.8855 | 282828944.2038 | 0.017824 | 180 | 3.877 | H93 | 176.1229 | 269.6739 | 93.5511 |  | 354.8289
H76 | 236.4 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 286.4633 | 132 - 127 | 8.33 | 72.822 | 100 | 100 | 1.0606 | 106060854.0764 | 0.019629 | 540 | 6.0791 | H89 | 171.2821 | 264.9739 | 93.6918 |  | 349.9881
H80 | 242.2 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 292.2633 | 127 - XV | 16.66 | 102.9859 | 200 | 150 | 0.94276 | 141414472.1019 | 0.017827 | 486 | 2.6174 | H96 | 172.208 | 273.1739 | 100.966 |  | 350.914
H84 | 235.6 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 285.6633 | XV - XIV | 49.98 | 178.3767 | 200 | 200 | 1.5909 | 318182562.2293 | 0.016693 | 190 | 2.0463 | H100 | 169.2997 | 278.3739 | 109.0742 |  | 348.0057
H88 | 241.5 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 291.5633 | 122 - 117 | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 540 | 8.7535 | H102 | 166.8681 | 281.2739 | 114.4059 |  | 345.5741
H117 | 259 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 45 | 0.05 | 12.8444 | 306.4944 | 117 - XIV | 19.992 | 112.8153 | 200 | 150 | 1.1313 | 169697366.5223 | 0.017826 | 486 | 3.7689 | H13 | 169.7744 | 279.7858 | 110.0113 |  | 348.4804
H122 | 266 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 45 | 0.05 | 12.8444 | 313.4944 | XIV - XII | 69.972 | 211.0582 | 300 | 250 | 1.4255 | 356364469.6968 | 0.015888 | 280 | 1.8434 | H09 | 162.2374 | 273.7858 | 111.5484 |  | 340.9434
H127 | 259.4 | 25 | 8.33 | 5.83 | 0.011124 | 45 | 0.05 | 9.1869 | 299.4169 | 24 - 20 | 14.994 | 97.701 | 100 | 100 | 1.9091 | 190909537.3376 | 0.019626 | 432 | 15.7549 | H06 | 150.4212 | 270.9858 | 120.5645 |  | 329.1272
H132 | 267 | 25 | 8.33 | 5.83 | 0.011124 | 45 | 0.05 | 9.1869 | 307.0169 | 20 - 16 | 29.988 | 138.17 | 200 | 150 | 1.697 | 254546049.7835 | 0.017825 | 432 | 7.537 | H16 | 170.3502 | 285.7858 | 115.4356 |  | 349.0562
H137 | 260 | 25 | 8.33 | 5.83 | 0.011124 | 45 | 0.05 | 9.1869 | 300.0169 | 16 - XIII | 44.982 | 169.223 | 200 | 200 | 1.4318 | 286364306.0064 | 0.016693 | 183 | 1.5965 | H20 | 162.8132 | 292.8858 | 130.0726 |  | 341.5192
H142 | 268.3 | 25 | 8.33 | 5.83 | 0.011124 | 45 | 0.05 | 9.1869 | 308.3169 | 06 -- 09 | 14.994 | 97.701 | 100 | 100 | 1.9091 | 190909537.3376 | 0.019626 | 324 | 11.8161 | H24 | 147.0583 | 297.2858 | 150.2274 |  | 325.7643
H147 | 260.4 | 25 | 8.33 | 5.83 | 0.011124 | 45 | 0.05 | 9.1869 | 300.4169 | 09 --13 | 29.988 | 138.17 | 200 | 150 | 1.697 | 254546049.7835 | 0.017825 | 432 | 7.537 | H28 | 168.2901 | 274.0712 | 105.7811 |  | 346.9961
H152 | 269.8 | 25 | 8.33 | 5.83 | 0.011124 | 45 | 0.05 | 9.1869 | 309.8169 | 13 -XIII | 44.982 | 169.223 | 200 | 200 | 1.4318 | 286364306.0064 | 0.016693 | 249 | 2.1723 | H32 | 166.2472 | 287.7712 | 121.524 |  | 344.9532
H109 | 261.5 | 25 | 8.33 | 5.38 | 0.011898 | 45 | 0.075 | 1.2939 | 293.1739 | XIII - XII | 89.964 | 239.3175 | 300 | 250 | 1.8327 | 458182889.6102 | 0.015887 | 160 | 1.7412 | H36 | 169.9844 | 289.3633 | 119.3789 |  | 348.6904
H105 | 255.8 | 25 | 8.33 | 5.38 | 0.011898 | 45 | 0.075 | 1.2939 | 287.4739 | XII - I | 323.204 | 453.6056 | 500 | 500 | 1.6461 | 823032227.6332 | 0.013725 | 1000 | 3.7921 | H40 | 161.8145 | 297.0633 | 135.2488 |  | 340.5205
H103 | 251.9 | 25 | 8.33 | 5.38 | 0.011898 | 45 | 0.075 | 1.2939 | 283.5739 | 102 - 100 | 8.33 | 72.822 | 100 | 100 | 1.0606 | 106060854.0764 | 0.019629 | 216 | 2.4316 | H44 | 168.4897 | 288.6633 | 120.1736 |  | 347.1957
H157 | 278.6 | 25 | 16.66 | 5.38 | 0.01062 | 36 | 0.075 | 3.6959 | 312.6759 | 100 - 96 | 16.66 | 102.9859 | 200 | 150 | 0.94276 | 141414472.1019 | 0.017827 | 540 | 2.9082 | H48 | 160.3198 | 296.0633 | 135.7435 |  | 339.0258
H162 | 286.2 | 25 | 16.66 | 5.38 | 0.01062 | 36 | 0.075 | 3.6959 | 320.2759 | 96 - II | 24.99 | 126.1314 | 200 | 150 | 1.4141 | 212121708.1529 | 0.017825 | 324 | 3.9257 | H52 | 167.4516 | 288.0633 | 120.6117 |  | 346.1576
H167 | 275.9 | 25 | 16.66 | 5.38 | 0.01062 | 36 | 0.075 | 3.6959 | 309.9759 | 89 - 93 | 8.33 | 72.822 | 100 | 100 | 1.0606 | 106060854.0764 | 0.019629 | 430 | 4.8408 | H56 | 159.2817 | 295.0633 | 135.7816 |  | 337.9877
H172 | 282.5 | 25 | 16.66 | 5.38 | 0.01062 | 36 | 0.075 | 3.6959 | 316.5759 | 93 - II | 16.66 | 102.9859 | 200 | 150 | 0.94276 | 141414472.1019 | 0.017827 | 2 | 0.010771 | H60 | 165.7319 | 287.3633 | 121.6314 |  | 344.4379
H177 | 272.8 | 25 | 15.827 | 5.38 | 0.010707 | 36 | 0.075 | 3.363 | 306.543 | II - I | 41.65 | 162.8349 | 200 | 200 | 1.3258 | 265152135.1911 | 0.016693 | 180 | 1.3463 | H64 | 157.562 | 294.0633 | 136.5013 |  | 336.268
H182 | 278.1 | 25 | 15.827 | 5.38 | 0.010707 | 36 | 0.075 | 3.363 | 311.843 | 88 - 84 | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 504 | 8.1699 | H68 | 162.6302 | 286.8633 | 124.2332 |  | 341.3362
H187 | 271.1 | 25 | 7.497 | 3.98 | 0.012112 | 36 | 0.075 | 0.85357 | 300.9336 | 84 - X | 19.992 | 112.8153 | 200 | 150 | 1.1313 | 169697366.5223 | 0.017826 | 641 | 4.9709 | H72 | 154.4603 | 293.0633 | 138.603 |  | 333.1663
H192 | 274.8 | 25 | 7.497 | 3.98 | 0.012112 | 36 | 0.075 | 0.85357 | 304.6336 | 80 - 76 | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 504 | 8.1699 | H76 | 161.2515 | 286.4633 | 125.2118 |  | 339.9575
H196 | 284.1 | 25 | 4.998 | 9.65 | 0.012112 | 54 | 0.05 | 4.3212 | 323.0712 | 76 - X | 19.992 | 112.8153 | 200 | 150 | 1.1313 | 169697366.5223 | 0.017826 | 441 | 3.4199 | H80 | 153.0816 | 292.2633 | 139.1817 |  | 331.7876
H200 | 282.2 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 332.2633 | X - IX | 39.984 | 159.545 | 200 | 200 | 1.2727 | 254546049.7835 | 0.016694 | 200 | 1.3787 | H84 | 159.7005 | 285.6633 | 125.9628 |  | 338.4065
H204 | 279.8 | 25 | 9.996 | 9.65 | 0.010801 | 54 | 0.05 | 15.4133 | 329.8633 | 72 - 68 | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 504 | 8.1699 | H88 | 151.5306 | 291.5633 | 140.0327 |  | 330.2366
[10 empty] | 68 - IX | 19.992 | 112.8153 | 200 | 150 | 1.1313 | 169697366.5223 | 0.017826 | 441 | 3.4199 | H117 | 168.0756 | 306.4944 | 138.4188 |  | 346.7816
[10 empty] | IX - VIII | 59.976 | 195.4019 | 200 | 200 | 1.9091 | 381819074.6752 | 0.016692 | 200 | 3.1017 | H122 | 159.3222 | 313.4944 | 154.1722 |  | 338.0282
[10 empty] | 64 - 60 | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 504 | 8.1699 | H127 | 167.1807 | 299.4169 | 132.2361 |  | 345.8867
[10 empty] | 60 - VIII | 19.992 | 112.8153 | 200 | 150 | 1.1313 | 169697366.5223 | 0.017826 | 441 | 3.4199 | H132 | 161.1017 | 307.0169 | 145.9152 |  | 339.8077
[10 empty] | VIII - VII | 79.968 | 225.6307 | 300 | 250 | 1.6291 | 407273679.6535 | 0.015887 | 200 | 1.7197 | H137 | 163.3038 | 300.0169 | 136.7131 |  | 342.0098
[10 empty] | 56 - 52 | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 504 | 8.1699 | H142 | 157.2247 | 308.3169 | 151.0922 |  | 335.9307
[10 empty] | 52 - VII | 19.992 | 112.8153 | 200 | 150 | 1.1313 | 169697366.5223 | 0.017826 | 441 | 3.4199 | H147 | 162.3343 | 300.4169 | 138.0826 |  | 341.0403
[10 empty] | VII - VI | 99.96 | 252.2628 | 300 | 300 | 1.4141 | 424243416.3058 | 0.015272 | 200 | 1.0381 | H152 | 156.2553 | 309.8169 | 153.5616 |  | 334.9613
[10 empty] | 48 - 44 | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 504 | 8.1699 | H109 | 160.3807 | 293.1739 | 132.7933 |  | 339.0867
[10 empty] | 44 - VI | 19.992 | 112.8153 | 200 | 150 | 1.1313 | 169697366.5223 | 0.017826 | 441 | 3.4199 | H105 | 158.0541 | 287.4739 | 129.4199 |  | 336.7601
[10 empty] | VI - V | 119.952 | 276.34 | 300 | 300 | 1.697 | 509092099.5669 | 0.015271 | 200 | 1.4948 | H103 | 155.6224 | 283.5739 | 127.9515 |  | 334.3284
[10 empty] | 40 - 36 | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 504 | 8.1699 | H157 | 147.4085 | 312.6759 | 165.2674 |  | 326.1145
[10 empty] | 36 - V | 19.992 | 112.8153 | 200 | 150 | 1.1313 | 169697366.5223 | 0.017826 | 441 | 3.4199 | H162 | 144.985 | 320.2759 | 175.2909 |  | 323.691
[10 empty] | V - IV | 139.944 | 298.4814 | 300 | 300 | 1.9798 | 593940782.8281 | 0.015271 | 200 | 2.0345 | H167 | 155.1625 | 309.9759 | 154.8134 |  | 333.8685
[10 empty] | 32 - 28 | 4.998 | 56.4077 | 100 | 100 | 0.63637 | 63636512.4459 | 0.019633 | 504 | 2.043 | H172 | 152.739 | 316.5759 | 163.8369 |  | 331.445
[10 empty] | 28 - IV | 9.996 | 79.7725 | 100 | 100 | 1.2727 | 127273024.8917 | 0.019628 | 441 | 7.1487 | H177 | 159.1199 | 306.543 | 147.4231 |  | 337.8259
[10 empty] | IV - III | 149.94 | 308.9576 | 400 | 350 | 1.5584 | 545455820.9645 | 0.014779 | 160 | 0.83657 | H182 | 156.9326 | 311.843 | 154.9104 |  | 335.6386
[10 empty] | 01 -- 05 | 14.994 | 97.701 | 100 | 100 | 1.9091 | 190909537.3376 | 0.019626 | 430 | 15.6819 | H187 | 145.2845 | 300.9336 | 155.6491 |  | 323.9905
[10 empty] | 05 - III | 29.988 | 138.17 | 200 | 150 | 1.697 | 254546049.7835 | 0.017825 | 2 | 0.034894 | H192 | 141.1809 | 304.6336 | 163.4526 |  | 319.8869
[10 empty] | III - I | 179.928 | 338.446 | 400 | 350 | 1.8701 | 654546985.1575 | 0.014778 | 160 | 1.2046 | H196 | 147.2811 | 323.0712 | 175.7901 |  | 325.9871
[10 empty] | I - IZVORISTE | 544.782 | 588.9134 | 600 | 600 | 1.9268 | 1156063309.4332 | 0.013229 | 3000 | 12.52 | H200 | 142.7307 | 332.2633 | 189.5326 |  | 321.4367
[20 empty] | H204 | 146.88 | 329.8633 | 182.9833 |  | 325.586
189.5326

## Tehnoekonomska analiza
Proracun za maxV = 1.20 m/sec | [5 empty] | Proracun za maxV = 1.60 m/sec | [5 empty] | Proracun za maxV = 2.00 m/sec
Investicioni troskovi: | [5 empty] | Investicioni troskovi: | [5 empty] | Investicioni troskovi:
| Poprecni presek rova: 1,00 x h x 1.00 m' | [5 empty] | Poprecni presek rova: 1,00 x h x 1.00 m' | [5 empty] | Poprecni presek rova: 1,00 x h x 1.00 m'
| Iskop | 1.50 m | 90% | €/m3 | 9 |  | Iskop | 1.50 m | 90% | €/m3 | 9 |  | Iskop | 1.50 m | 90% | €/m3 | 9
|  | 2.50 m | 10% | €/m3 | 12 |  |  | 2.50 m | 10% | €/m3 | 12 |  |  | 2.50 m | 10% | €/m3 | 12
| Planiranje dna rova: |  |  | €/m2 | 1 |  | Planiranje dna rova: |  |  | €/m2 | 1 |  | Planiranje dna rova: |  |  | €/m2 | 1
| Razastiranje peska: |  |  | €/m3 | 10 |  | Razastiranje peska: |  |  | €/m3 | 10 |  | Razastiranje peska: |  |  | €/m3 | 10
| Zatrpavanje mat. iz iskopa: |  |  | €/m3 | 8 |  | Zatrpavanje mat. iz iskopa: |  |  | €/m3 | 8 |  | Zatrpavanje mat. iz iskopa: |  |  | €/m3 | 8
| Nabavka, transport i ugradnja: | [5 empty] | Nabavka, transport i ugradnja: | [5 empty] | Nabavka, transport i ugradnja:
| ø mm | 100 - 150 | 35% | €/m' | 11.2 |  | ø mm | 100 - 150 | 40% | €/m' | 11.2 |  | ø mm | 100 - 150 | 45% | €/m' | 11.2
| ø mm | 150 - 250 | 28% |  | 22.5 |  | ø mm | 150 - 250 | 30% |  | 22.5 |  | ø mm | 150 - 250 | 33% |  | 22.5
| ø mm | 250 - 450 | 22% |  | 53 |  | ø mm | 250 - 450 | 18% |  | 53 |  | ø mm | 250 - 450 | 10% |  | 53
| ø mm | 450 - 800 | 15% |  | 102 |  | ø mm | 450 - 800 | 12% |  | 102 |  | ø mm | 450 - 800 | 12% |  | 102
| Ispitivanje na probni pritisak: |  |  | €/m' | 1 |  | Ispitivanje na probni pritisak: |  |  | €/m' | 1 |  | Ispitivanje na probni pritisak: |  |  | €/m' | 1
| Duzina cevovoda: |  |  | m' | 31738 |  | Duzina cevovoda: |  |  | m' | 31738 |  | Duzina cevovoda: |  |  | m' | 31738
| Zapremina iskopa: |  |  | m3 | 50780.8 |  | Zapremina iskopa: |  |  | m3 | 50780.8 |  | Zapremina iskopa: |  |  | m3 | 50780.8
| Troskovi iskopa: |  |  | € | 480830.7 |  | Troskovi iskopa: |  |  | € | 480830.7 |  | Troskovi iskopa: |  |  | € | 480830.7
| Troskovi planiranja: |  |  |  | 31738 |  | Troskovi planiranja: |  |  |  | 31738 |  | Troskovi planiranja: |  |  |  | 31738
| Troskovi razastiranja peska: |  |  |  | 31738 |  | Troskovi razastiranja peska: |  |  |  | 31738 |  | Troskovi razastiranja peska: |  |  |  | 31738
| Troskovi zatrpavanja: |  |  |  | 347848.48 |  | Troskovi zatrpavanja: |  |  |  | 347848.48 |  | Troskovi zatrpavanja: |  |  |  | 347848.48
| Troskovi nabavke\trans.\montaze: |  |  |  | 1180018.84 |  | Troskovi nabavke\trans.\montaze: |  |  |  | 1047671.38 |  | Troskovi nabavke\trans.\montaze: |  |  |  | 952298.69
| Troskovi ispitivanja: |  |  |  | 31738 |  | Troskovi ispitivanja: |  |  |  | 31738 |  | Troskovi ispitivanja: |  |  |  | 31738
Ukupni investicioni troskovi: |  |  |  |  | 2287373.1481 | Ukupni investicioni troskovi: |  |  |  |  | 2143484.9896 | Ukupni investicioni troskovi: |  |  |  |  | 2039795.8011
Troskovi energije: | [5 empty] | Troskovi energije: | [5 empty] | Troskovi energije:
Povrsina koja se navodnjava: |  |  |  | A [ha] | 500 | Povrsina koja se navodnjava: |  |  |  | A [ha] | 500 | Povrsina koja se navodnjava: |  |  |  | A [ha] | 500
Norma navodnjavanja: |  |  |  | Vn [m3/ha] | 381.505 | Norma navodnjavanja: |  |  |  | Vn [m3/ha] | 381.505 | Norma navodnjavanja: |  |  |  | Vn [m3/ha] | 381.505
Zapremina vode: |  |  |  | V [m3] | 1907525 | Zapremina vode: |  |  |  | V [m3] | 1907525 | Zapremina vode: |  |  |  | V [m3] | 1907525
Napor pumpe: |  |  |  | Hp [m] | 152.58 | Napor pumpe: |  |  |  | Hp [m] | 173.298 | Napor pumpe: |  |  |  | Hp [m] | 189.533
Cena energije: |  |  |  | Ce [€/kWh] | 0.1 | Cena energije: |  |  |  | Ce [€/kWh] | 0.1 | Cena energije: |  |  |  | Ce [€/kWh] | 0.1
Utrosena energija za godinu dana: |  |  |  | E [kWh/god] | 932787.2429 | Utrosena energija za godinu dana: |  |  |  | E [kWh/god] | 1059445.2983 | Utrosena energija za godinu dana: |  |  |  | E [kWh/god] | 1158696.8443
Ukupni troskovi za utrosenu energiju: |  |  |  | T [€/god] | 93278.7243 | Ukupni troskovi za utrosenu energiju: |  |  |  | T [€/god] | 105944.5298 | Ukupni troskovi za utrosenu energiju: |  |  |  | T [€/god] | 115869.6844
Kratak pregled podataka:
Brzina tecenja: | Investicioni troskovi: | Troskovi energije: | Ukupni troskovi:
1.2 | 2287373.1481 | 93278.7243 | 2380651.8724
1.6 | 2143484.9896 | 105944.5298 | 2249429.5195
2 | 2039795.8011 | 115869.6844 | 2155665.4855
Merodavni protok i visina dizanja pumpe na koje je potrebno dimenzionisati crpno postrojenje:
Q = 544.782 l/s
Hp = 189.533 m
Usvojene 4 paralelno vezane čеtvorostepene centrifugalne pumpe tipa: PCVP 251 Jastrebac Karakteristike: Q = 140l/sec i Hp = 204m
(Specifikacija i sve potrebne dimenzije pumpe uzete su direkto sa sajta proizvodjaca i date su u prilogu)
Note on G26: Nevena Perovic: 0.20 I 0.50 vrednosti sadrze deo zpremine koji otpada na pesak I precnik cevi…
Note on G30: Nevena Perovic: Ukupni investicioni troskovi uvecani za anuitete za povratni period od 20 god. I kamatnu stopu od 6%
Note on G35: Nevena Perovic: Sumirane prosecne potrebe za vodom PV* na godisnjem nivou…Elab. I semestar…
Note on G36: Nevena Perovic: *10 konverzija mm/god u m3/ha*god
Note on G40: Nevena Perovic: 0.85 = ni -- koef. Korisnog dejstva pumpe…
Note on N26: Nevena Perovic: 0.20 I 0.50 vrednosti sadrze deo zpremine koji otpada na pesak I precnik cevi…
Note on N30: Nevena Perovic: Ukupni investicioni troskovi uvecani za anuitete za povratni period od 20 god. I kamatnu stopu od 6%
Note on N35: Nevena Perovic: Sumirane prosecne potrebe za vodom PV* na godisnjem nivou…Elab. I semestar…
Note on N36: Nevena Perovic: *10 konverzija mm/god u m3/ha*god
Note on N40: Nevena Perovic: 0.85 = ni -- koef. Korisnog dejstva pumpe…
Note on U26: Nevena Perovic: 0.20 I 0.50 vrednosti sadrze deo zpremine koji otpada na pesak I precnik cevi…
Note on U30: Nevena Perovic: Ukupni investicioni troskovi uvecani za anuitete za povratni period od 20 god. I kamatnu stopu od 6%
Note on U35: Nevena Perovic: Sumirane prosecne potrebe za vodom PV* na godisnjem nivou…Elab. I semestar…
Note on U36: Nevena Perovic: *10 konverzija mm/god u m3/ha*god
Note on U40: Nevena Perovic: 0.85 = ni -- koef. Korisnog dejstva pumpe…