## Sheet1
|  | qk= | 0.41 | l/s | Qk1= | 3.69 | Qk2= | 7.79
|  |  |  | Vmax= | 1.2 | m/s |  |  |  | Vmax= | 1.6 | m/s |  |  |  | Vmax= | 2 | m/s
cev | L(m) | Q(l/s) | Dmin(mm) | D(mm) | Vstv(m/s) | Re | λ | ΔE(m) | Dmin(mm) | D(mm) | Vstv(m/s) | Re | λ | ΔE(m) | Dmin(mm) | D(mm) | Vstv(m/s) | Re | λ | ΔE(m)
13-H169 | 200 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.0245 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.0245 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.0245
H169-H166 | 270 | 3.69 | 62.5875 | 100 | 0.47006 | 47006.3694 | 0.024361 | 0.74075 | 54.2024 | 100 | 0.47006 | 47006.3694 | 0.024361 | 0.74075 | 48.4801 | 100 | 0.47006 | 47006.3694 | 0.024361 | 0.74075
12-13 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
H157-12 | 200 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 0.97779 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 0.97779 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 7.6673
H157-H154 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
10-12 | 270 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.67082 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 2.8636 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 2.8636
H140-10 | 200 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 0.97779 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 0.97779 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 7.6673
H137-H140 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
9-10 | 300 | 36.9 | 197.9191 | 200 | 1.1752 | 235031.8471 | 0.018685 | 1.9727 | 171.403 | 200 | 1.1752 | 235031.8471 | 0.018685 | 1.9727 | 153.3075 | 200 | 1.1752 | 235031.8471 | 0.018685 | 1.9727
9-11 | 200 | 36.9 | 197.9191 | 200 | 1.1752 | 235031.8471 | 0.018685 | 1.3152 | 171.403 | 200 | 1.1752 | 235031.8471 | 0.018685 | 1.3152 | 153.3075 | 200 | 1.1752 | 235031.8471 | 0.018685 | 1.3152
11-H150 | 200 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 0.97779 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 0.97779 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 7.6673
H150-H153 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
11-14 | 270 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.67082 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 2.8636 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 2.8636
14-H162 | 200 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 0.97779 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 0.97779 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 7.6673
H162-H165 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
14-15 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
15-H174 | 200 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.0245 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.0245 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.0245
H174-H177 | 270 | 3.69 | 62.5875 | 100 | 0.47006 | 47006.3694 | 0.024361 | 0.74075 | 54.2024 | 100 | 0.47006 | 47006.3694 | 0.024361 | 0.74075 | 48.4801 | 100 | 0.47006 | 47006.3694 | 0.024361 | 0.74075
8-9 | 270 | 73.8 | 279.8999 | 300 | 1.0446 | 313375.7962 | 0.017243 | 0.86307 | 242.4004 | 300 | 1.0446 | 313375.7962 | 0.017243 | 0.86307 | 216.8095 | 300 | 1.0446 | 313375.7962 | 0.017243 | 0.86307
8-H125 | 330 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.81989 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5
H125-H122 | 270 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H122-H120 | 180 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221
8-H130 | 130 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.32299 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788
H130-H133 | 270 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H133-H136 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
7-8 | 270 | 118.08 | 354.0485 | 400 | 0.94013 | 376050.9554 | 0.016363 | 0.49756 | 306.615 | 400 | 0.94013 | 376050.9554 | 0.016363 | 0.49756 | 274.2448 | 300 | 1.6713 | 501401.2739 | 0.016645 | 2.1328
7-H108 | 330 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.81989 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5
H108-H105 | 270 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H105-H103 | 180 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221
7-H113 | 130 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.32299 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788
H113-H116 | 270 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H116-H119 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
6-7 | 270 | 162.36 | 415.1586 | 500 | 0.82731 | 413656.051 | 0.015803 | 0.2977 | 359.5379 | 400 | 1.2927 | 517070.0637 | 0.015939 | 0.91634 | 321.5805 | 400 | 1.2927 | 517070.0637 | 0.015939 | 0.91634
6-H91 | 330 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.81989 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5
H91-H88 | 270 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H88-H86 | 180 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221
6-H96 | 130 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.32299 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788
H96-H99 | 270 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H99-H102 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
5-6 | 270 | 206.64 | 468.3621 | 500 | 1.0529 | 526471.3376 | 0.015467 | 0.47196 | 405.6135 | 500 | 1.0529 | 526471.3376 | 0.015467 | 0.47196 | 362.7917 | 400 | 1.6452 | 658089.172 | 0.015673 | 1.4595
5-H74 | 330 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.81989 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5
H74-H71 | 270 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H71-H69 | 180 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221
5-H79 | 130 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.32299 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788
H79-H82 | 270 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H82-H85 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
4-5 | 270 | 250.92 | 516.1099 | 600 | 0.8879 | 532738.8535 | 0.015125 | 0.27349 | 446.9643 | 500 | 1.2786 | 639286.6242 | 0.015231 | 0.68527 | 399.777 | 400 | 1.9978 | 799108.2803 | 0.015488 | 2.1266
4-H57 | 330 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.81989 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 3.5
H57-H54 | 270 | 14.76 | 125.175 | 200 | 0.47006 | 94012.7389 | 0.02058 | 0.31289 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H54-H52 | 180 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 1.8221
4-H62 | 130 | 22.14 | 153.3075 | 200 | 0.7051 | 141019.1083 | 0.01961 | 0.32299 | 132.7682 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788 | 118.7515 | 150 | 1.2535 | 188025.4777 | 0.019865 | 1.3788
H62-H65 | 270 | 14.76 | 125.175 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 108.4048 | 150 | 0.83567 | 125350.3185 | 0.020603 | 1.32 | 96.9602 | 100 | 1.8803 | 188025.4777 | 0.021275 | 10.3508
H65-H68 | 270 | 7.38 | 88.5121 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 76.6537 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331 | 68.5612 | 100 | 0.94013 | 94012.7389 | 0.022471 | 2.7331
3-4 | 420 | 295.2 | 559.7998 | 600 | 1.0446 | 626751.5924 | 0.014913 | 0.58056 | 484.8008 | 500 | 1.5042 | 752101.9108 | 0.015055 | 1.4583 | 433.619 | 500 | 1.5042 | 752101.9108 | 0.015055 | 1.4583
3-H35 | 30 | 15.58 | 128.6051 | 200 | 0.49618 | 99235.6688 | 0.020437 | 0.038467 | 111.3753 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.16254 | 99.6171 | 100 | 1.9847 | 198471.3376 | 0.021205 | 1.2772
3-H37 | 150 | 124.64 | 363.7502 | 400 | 0.99236 | 396942.6752 | 0.016285 | 0.30652 | 315.0169 | 400 | 0.99236 | 396942.6752 | 0.016285 | 0.30652 | 281.7597 | 300 | 1.7642 | 529256.9002 | 0.016588 | 1.3157
H37-H39 | 180 | 109.06 | 340.2572 | 400 | 0.86831 | 347324.8408 | 0.016483 | 0.28503 | 294.6714 | 300 | 1.5437 | 463099.7877 | 0.016733 | 1.2194 | 263.5621 | 300 | 1.5437 | 463099.7877 | 0.016733 | 1.2194
H39-H41 | 180 | 93.48 | 315.0169 | 400 | 0.74427 | 297707.0064 | 0.016732 | 0.21258 | 272.8127 | 300 | 1.3231 | 396942.6752 | 0.016919 | 0.9058 | 244.0111 | 300 | 1.3231 | 396942.6752 | 0.016919 | 0.9058
H41-H43 | 180 | 77.9 | 287.5698 | 300 | 1.1026 | 330785.5626 | 0.017164 | 0.63816 | 249.0428 | 300 | 1.1026 | 330785.5626 | 0.017164 | 0.63816 | 222.7506 | 300 | 1.1026 | 330785.5626 | 0.017164 | 0.63816
H43-H45 | 180 | 62.32 | 257.2102 | 300 | 0.88209 | 264628.4501 | 0.017507 | 0.41659 | 222.7506 | 300 | 0.88209 | 264628.4501 | 0.017507 | 0.41659 | 199.2342 | 200 | 1.9847 | 396942.6752 | 0.018012 | 3.2546
H45-H47 | 180 | 46.74 | 222.7506 | 300 | 0.66157 | 198471.3376 | 0.018026 | 0.24127 | 192.9077 | 200 | 1.4885 | 297707.0064 | 0.018351 | 1.8652 | 172.5419 | 200 | 1.4885 | 297707.0064 | 0.018351 | 1.8652
H47-H49 | 180 | 31.16 | 181.8751 | 200 | 0.99236 | 198471.3376 | 0.018958 | 0.85638 | 157.5085 | 200 | 0.99236 | 198471.3376 | 0.018958 | 0.85638 | 140.8799 | 150 | 1.7642 | 264628.4501 | 0.019383 | 3.6898
H49-H51 | 180 | 15.58 | 128.6051 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.97526 | 111.3753 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.97526 | 99.6171 | 100 | 1.9847 | 198471.3376 | 0.021205 | 7.663
2-3 | 420 | 435.42 | 679.8745 | 700 | 1.132 | 792393.0846 | 0.014366 | 0.56294 | 588.7886 | 600 | 1.5408 | 924458.5987 | 0.014485 | 1.2268 | 526.6285 | 600 | 1.5408 | 924458.5987 | 0.014485 | 1.2268
2-H18 | 30 | 15.58 | 128.6051 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.16254 | 111.3753 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.16254 | 99.6171 | 100 | 1.9847 | 198471.3376 | 0.021205 | 1.2772
2-H20 | 150 | 124.64 | 363.7502 | 400 | 0.99236 | 396942.6752 | 0.016285 | 0.30652 | 315.0169 | 400 | 0.99236 | 396942.6752 | 0.016285 | 0.30652 | 281.7597 | 300 | 1.7642 | 529256.9002 | 0.016588 | 1.3157
H20-H22 | 180 | 109.06 | 340.2572 | 400 | 0.86831 | 347324.8408 | 0.016483 | 0.28503 | 294.6714 | 300 | 1.5437 | 463099.7877 | 0.016733 | 1.2194 | 263.5621 | 300 | 1.5437 | 463099.7877 | 0.016733 | 1.2194
H22-H24 | 180 | 93.48 | 315.0169 | 400 | 0.74427 | 297707.0064 | 0.016732 | 0.21258 | 272.8127 | 300 | 1.3231 | 396942.6752 | 0.016919 | 0.9058 | 244.0111 | 300 | 1.3231 | 396942.6752 | 0.016919 | 0.9058
H24-H26 | 180 | 77.9 | 287.5698 | 300 | 1.1026 | 330785.5626 | 0.017164 | 0.63816 | 249.0428 | 300 | 1.1026 | 330785.5626 | 0.017164 | 0.63816 | 222.7506 | 300 | 1.1026 | 330785.5626 | 0.017164 | 0.63816
H26-H28 | 180 | 62.32 | 257.2102 | 300 | 0.88209 | 264628.4501 | 0.017507 | 0.41659 | 222.7506 | 300 | 0.88209 | 264628.4501 | 0.017507 | 0.41659 | 199.2342 | 200 | 1.9847 | 396942.6752 | 0.018012 | 3.2546
H28-H30 | 180 | 46.74 | 222.7506 | 300 | 0.66157 | 198471.3376 | 0.018026 | 0.24127 | 192.9077 | 200 | 1.4885 | 297707.0064 | 0.018351 | 1.8652 | 172.5419 | 200 | 1.4885 | 297707.0064 | 0.018351 | 1.8652
H30-H32 | 180 | 31.16 | 181.8751 | 200 | 0.99236 | 198471.3376 | 0.018958 | 0.85638 | 157.5085 | 200 | 0.99236 | 198471.3376 | 0.018958 | 0.85638 | 140.8799 | 150 | 1.7642 | 264628.4501 | 0.019383 | 3.6898
H32-H34 | 180 | 15.58 | 128.6051 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.97526 | 111.3753 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.97526 | 99.6171 | 100 | 1.9847 | 198471.3376 | 0.021205 | 7.663
1-2 | 420 | 575.64 | 781.7179 | 800 | 1.1458 | 916624.2038 | 0.013979 | 0.49107 | 676.9875 | 700 | 1.4965 | 1047570.5187 | 0.014074 | 0.96392 | 605.516 | 700 | 1.4965 | 1047570.5187 | 0.014074 | 0.96392
1-H1 | 30 | 15.58 | 128.6051 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.16254 | 111.3753 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.16254 | 99.6171 | 100 | 1.9847 | 198471.3376 | 0.021205 | 1.2772
H15-H17 | 180 | 15.58 | 128.6051 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.97526 | 111.3753 | 150 | 0.88209 | 132314.2251 | 0.020493 | 0.97526 | 99.6171 | 100 | 1.9847 | 198471.3376 | 0.021205 | 7.663
H13-H15 | 180 | 31.16 | 181.8751 | 200 | 0.99236 | 198471.3376 | 0.018958 | 0.85638 | 157.5085 | 200 | 0.99236 | 198471.3376 | 0.018958 | 0.85638 | 140.8799 | 150 | 1.7642 | 264628.4501 | 0.019383 | 3.6898
H11-H13 | 180 | 46.74 | 222.7506 | 300 | 0.66157 | 198471.3376 | 0.018026 | 0.24127 | 192.9077 | 200 | 1.4885 | 297707.0064 | 0.018351 | 1.8652 | 172.5419 | 200 | 1.4885 | 297707.0064 | 0.018351 | 1.8652
H9-H11 | 180 | 62.32 | 257.2102 | 300 | 0.88209 | 264628.4501 | 0.017507 | 0.41659 | 222.7506 | 300 | 0.88209 | 264628.4501 | 0.017507 | 0.41659 | 199.2342 | 200 | 1.9847 | 396942.6752 | 0.018012 | 3.2546
H7-H9 | 180 | 77.9 | 287.5698 | 300 | 1.1026 | 330785.5626 | 0.017164 | 0.63816 | 249.0428 | 300 | 1.1026 | 330785.5626 | 0.017164 | 0.63816 | 222.7506 | 300 | 1.1026 | 330785.5626 | 0.017164 | 0.63816
H5-H7 | 180 | 93.48 | 315.0169 | 400 | 0.74427 | 297707.0064 | 0.016732 | 0.21258 | 272.8127 | 300 | 1.3231 | 396942.6752 | 0.016919 | 0.9058 | 244.0111 | 300 | 1.3231 | 396942.6752 | 0.016919 | 0.9058
H3-H5 | 180 | 109.06 | 340.2572 | 400 | 0.86831 | 347324.8408 | 0.016483 | 0.28503 | 294.6714 | 300 | 1.5437 | 463099.7877 | 0.016733 | 1.2194 | 263.5621 | 300 | 1.5437 | 463099.7877 | 0.016733 | 1.2194
1-H3 | 150 | 124.64 | 363.7502 | 400 | 0.99236 | 396942.6752 | 0.016285 | 0.30652 | 315.0169 | 400 | 0.99236 | 396942.6752 | 0.016285 | 0.30652 | 281.7597 | 300 | 1.7642 | 529256.9002 | 0.016588 | 1.3157
0-1 | 2200 | 715.86 | 871.7433 | 900 | 1.1258 | 1013248.4076 | 0.013681 | 2.1605 | 754.9518 | 800 | 1.4249 | 1139904.4586 | 0.013756 | 3.9145 | 675.2494 | 700 | 1.8611 | 1302747.9527 | 0.013881 | 7.7014
20780
[7 empty] | 1.2 |  | 1.6 |  | 2
cvor | Qp(l/s) | Kota terena | Lpr(m) | DEpr | Phmin | P0 (mnm) | DP (mnm) | P0 (mnm) | DP (mnm) | P0 (mnm) | DP (mnm) |  |  | s= | 9 | s= | 19
0 |  | 195 |  |  |  | 195 |  | 195 |  | 195 |  |  |  | Dpr(m)= | 0.05 | Dpr(m)= | 0.075
1 |  | 234.2 |  |  |  | 192.8395 |  | 191.0855 |  | 187.2986 |  |  |  | l= | 0.0234 | l= | 0.021
H1 | 7.79 | 234.3 | 37.5 | 1.6656 | 272.1367 | 192.6769 | 79.4597 | 190.9229 | 81.2137 | 186.0214 | 86.1153 |  |  | q(l/s)= | 0.41 | q(l/s)= | 0.41
H3 | 7.79 | 233.5 | 37.5 | 1.6656 | 271.3367 | 192.533 | 78.8037 | 190.779 | 80.5577 | 185.9829 | 85.3538 |  |  | Qk(l/s)= | 3.69 | Qk(l/s)= | 7.79
H5 | 7.79 | 232.9 | 37.5 | 1.6656 | 270.7367 | 192.2479 | 78.4887 | 189.5596 | 81.1771 | 184.7635 | 85.9731 |  |  | DEk= | 5.45 | DEk= | 5.59
H7 | 7.79 | 232.5 | 37.5 | 1.6656 | 270.3367 | 192.0354 | 78.3013 | 188.6538 | 81.6829 | 183.8577 | 86.4789 |  |  | p(bar)= | 3 | p(bar)= | 3
H9 | 7.79 | 232.2 | 37.5 | 1.6656 | 270.0367 | 191.3972 | 78.6395 | 188.0156 | 82.021 | 183.2196 | 86.8171 |  |  | p/rg= | 30.581 | p/rg= | 30.581
H11 | 7.79 | 231.9 | 37.5 | 1.6656 | 269.7367 | 190.9806 | 78.7561 | 187.599 | 82.1376 | 179.9649 | 89.7717
H13 | 7.79 | 231.5 | 37.5 | 1.6656 | 269.3367 | 190.7394 | 78.5973 | 185.7339 | 83.6028 | 178.0998 | 91.2369
H15 | 7.79 | 230.8 | 37.5 | 1.6656 | 268.6367 | 189.883 | 78.7537 | 184.8775 | 83.7592 | 174.41 | 94.2267
H17 | 7.79 | 230.3 | 37.5 | 1.6656 | 268.1367 | 188.9077 | 79.229 | 183.9022 | 84.2344 | 166.747 | 101.3897
2 |  | 239.3 |  |  |  | 192.3484 |  | 190.1216 |  | 186.3347
H18 | 15.58 | 239.4 | 37.5 | 6.6626 | 282.2336 | 192.1859 | 90.0477 | 189.959 | 92.2746 | 185.0575 | 97.1761
H20 | 15.58 | 238.7 | 37.5 | 6.6626 | 281.5336 | 192.0419 | 89.4917 | 189.8151 | 91.7185 | 185.019 | 96.5146
H22 | 15.58 | 238.1 | 37.5 | 6.6626 | 280.9336 | 191.7569 | 89.1767 | 188.5957 | 92.3379 | 183.7996 | 97.134
H24 | 15.58 | 237.4 | 37.5 | 6.6626 | 280.2336 | 191.5443 | 88.6893 | 187.6899 | 92.5437 | 182.8938 | 97.3398
H26 | 15.58 | 236.8 | 37.5 | 6.6626 | 279.6336 | 190.9061 | 88.7275 | 187.0517 | 92.5819 | 182.2556 | 97.3779
H28 | 15.58 | 236.1 | 37.5 | 6.6626 | 278.9336 | 190.4895 | 88.444 | 186.6351 | 92.2985 | 179.001 | 99.9326
H30 | 15.58 | 235.5 | 37.5 | 6.6626 | 278.3336 | 190.2483 | 88.0853 | 184.77 | 93.5636 | 177.1359 | 101.1977
H32 | 15.58 | 235.1 | 37.5 | 6.6626 | 277.9336 | 189.3919 | 88.5417 | 183.9136 | 94.02 | 173.4461 | 104.4875
H34 | 15.58 | 234.7 | 37.5 | 6.6626 | 277.5336 | 188.4166 | 89.117 | 182.9383 | 94.5953 | 165.7831 | 111.7505
3 |  | 246.5 |  |  |  | 191.7855 |  | 188.8947 |  | 185.1078
H35 | 15.58 | 246.7 | 37.5 | 6.6626 | 289.5336 | 191.747 | 97.7866 | 188.7322 | 100.8014 | 183.8307 | 105.7029
H37 | 15.58 | 246 | 37.5 | 6.6626 | 288.8336 | 191.479 | 97.3546 | 188.5882 | 100.2454 | 183.7922 | 105.0414
H39 | 15.58 | 245 | 37.5 | 6.6626 | 287.8336 | 191.1939 | 96.6397 | 187.3689 | 100.4647 | 182.5728 | 105.2608
H41 | 15.58 | 244.5 | 37.5 | 6.6626 | 287.3336 | 190.9814 | 96.3522 | 186.4631 | 100.8705 | 181.667 | 105.6666
H43 | 15.58 | 243.4 | 37.5 | 6.6626 | 286.2336 | 190.3432 | 95.8904 | 185.8249 | 100.4087 | 181.0288 | 105.2048
H45 | 15.58 | 242.2 | 37.5 | 6.6626 | 285.0336 | 189.9266 | 95.107 | 185.4083 | 99.6253 | 177.7742 | 107.2594
H47 | 15.58 | 241.5 | 37.5 | 6.6626 | 284.3336 | 189.6853 | 94.6482 | 183.5431 | 100.7904 | 175.909 | 108.4246
H49 | 15.58 | 241 | 37.5 | 6.6626 | 283.8336 | 188.829 | 95.0046 | 182.6868 | 101.1468 | 172.2193 | 111.6143
H51 | 15.58 | 240.5 | 37.5 | 6.6626 | 283.3336 | 187.8537 | 95.4799 | 181.7115 | 101.6221 | 164.5562 | 118.7774
4 |  | 254.4 |  |  |  | 191.2049 |  | 187.4364 |  | 183.6495
H57 | 7.38 | 255.2 | 37.5 | 12.6494 | 303.8805 | 190.385 | 113.4954 | 183.9364 | 119.9441 | 180.1495 | 123.731
H54 | 7.38 | 256.1 | 37.5 | 12.6494 | 304.7805 | 190.0722 | 114.7083 | 182.6164 | 122.1641 | 169.7987 | 134.9818
H52 | 7.38 | 256.5 | 37.5 | 12.6494 | 305.1805 | 188.2501 | 116.9304 | 180.7943 | 124.3862 | 167.9766 | 137.2039
H62 | 7.38 | 254.2 | 37.5 | 12.6494 | 302.8805 | 190.8819 | 111.9985 | 186.0576 | 116.8229 | 182.2707 | 120.6098
H65 | 7.38 | 253.8 | 37.5 | 12.6494 | 302.4805 | 189.5619 | 112.9186 | 184.7376 | 117.7429 | 171.9199 | 130.5606
H68 | 7.38 | 253 | 37.5 | 12.6494 | 301.6805 | 186.8288 | 114.8517 | 182.0045 | 119.676 | 169.1868 | 132.4937
5 |  | 258.8 |  |  |  | 190.9314 |  | 186.7511 |  | 181.5229
H74 | 7.38 | 259.2 | 37.5 | 12.6494 | 307.8805 | 190.1116 | 117.7689 | 183.2511 | 124.6294 | 178.0229 | 129.8576
H71 | 7.38 | 259.6 | 37.5 | 12.6494 | 308.2805 | 188.7915 | 119.4889 | 181.9311 | 126.3494 | 167.6721 | 140.6084
H69 | 7.38 | 260.1 | 37.5 | 12.6494 | 308.7805 | 186.9695 | 121.811 | 180.109 | 128.6714 | 165.85 | 142.9305
H79 | 7.38 | 258.5 | 37.5 | 12.6494 | 307.1805 | 190.6085 | 116.572 | 185.3723 | 121.8081 | 180.1441 | 127.0364
H82 | 7.38 | 258 | 37.5 | 12.6494 | 306.6805 | 189.2884 | 117.392 | 184.0523 | 122.6282 | 169.7933 | 136.8872
H85 | 7.38 | 257 | 37.5 | 12.6494 | 305.6805 | 186.5553 | 119.1251 | 181.3192 | 124.3613 | 167.0602 | 138.6203
6 |  | 262.2 |  |  |  | 190.4595 |  | 186.2792 |  | 180.0634
H91 | 7.38 | 262.4 | 37.5 | 12.6494 | 311.0805 | 189.6396 | 121.4409 | 182.7792 | 128.3013 | 176.5634 | 134.5171
H88 | 7.38 | 262.8 | 37.5 | 12.6494 | 311.4805 | 188.3196 | 123.1609 | 181.4591 | 130.0213 | 166.2126 | 145.2679
H86 | 7.38 | 263.4 | 37.5 | 12.6494 | 312.0805 | 186.4975 | 125.583 | 179.6371 | 132.4434 | 164.3905 | 147.69
H96 | 7.38 | 262.1 | 37.5 | 12.6494 | 310.7805 | 190.1365 | 120.644 | 184.9004 | 125.8801 | 178.6846 | 132.0959
H99 | 7.38 | 261.4 | 37.5 | 12.6494 | 310.0805 | 188.8165 | 121.264 | 183.5804 | 126.5001 | 168.3338 | 141.7467
H102 | 7.38 | 260.3 | 37.5 | 12.6494 | 308.9805 | 186.0834 | 122.8971 | 180.8473 | 128.1332 | 165.6007 | 143.3798
7 |  | 264.5 |  |  |  | 190.1618 |  | 185.3628 |  | 179.147
H108 | 7.38 | 266.1 | 37.5 | 12.6494 | 314.7805 | 189.3419 | 125.4386 | 181.8628 | 132.9177 | 175.647 | 139.1334
H105 | 7.38 | 262 | 37.5 | 12.6494 | 310.6805 | 188.0219 | 122.6586 | 180.5428 | 130.1377 | 165.2962 | 145.3843
H103 | 7.38 | 263.3 | 37.5 | 12.6494 | 311.9805 | 186.1998 | 125.7807 | 178.7207 | 133.2597 | 163.4742 | 148.5063
H113 | 7.38 | 264.4 | 37.5 | 12.6494 | 313.0805 | 189.8388 | 123.2417 | 183.984 | 129.0965 | 177.7683 | 135.3122
H116 | 7.38 | 264 | 37.5 | 12.6494 | 312.6805 | 188.5188 | 124.1617 | 182.664 | 130.0165 | 167.4174 | 145.263
H119 | 7.38 | 263.6 | 37.5 | 12.6494 | 312.2805 | 185.7857 | 126.4948 | 179.9309 | 132.3496 | 164.6844 | 147.5961
8 |  | 269.2 |  |  |  | 189.6642 |  | 184.8653 |  | 177.0142
H125 | 7.38 | 271.1 | 37.5 | 12.6494 | 319.7805 | 188.8443 | 130.9362 | 181.3653 | 138.4152 | 173.5142 | 146.2663
H122 | 7.38 | 272.4 | 37.5 | 12.6494 | 321.0805 | 187.5243 | 133.5562 | 180.0452 | 141.0352 | 163.1634 | 157.9171
H120 | 7.38 | 273.8 | 37.5 | 12.6494 | 322.4805 | 185.7023 | 136.7782 | 178.2232 | 144.2573 | 161.3414 | 161.1391
H130 | 7.38 | 268.4 | 37.5 | 12.6494 | 317.0805 | 189.3412 | 127.7393 | 183.4865 | 133.594 | 175.6354 | 141.445
H133 | 7.38 | 267.1 | 37.5 | 12.6494 | 315.7805 | 188.0212 | 127.7593 | 182.1665 | 133.614 | 165.2846 | 150.4959
H136 | 7.38 | 266.4 | 37.5 | 12.6494 | 315.0805 | 185.2881 | 129.7924 | 179.4334 | 135.6471 | 162.5515 | 152.5289
9 |  | 273 |  |  |  | 188.8011 |  | 184.0022 |  | 176.1512
H143 | 3.69 | 274.5 | 37.5 | 3.1624 | 313.6934 | 186.8284 | 126.865 | 182.0295 | 131.6639 | 174.1784 | 139.515
H147 | 3.69 | 272.4 | 37.5 | 3.1624 | 311.5934 | 187.486 | 124.1074 | 182.687 | 128.9064 | 174.836 | 136.7574
10 |  | 275.3 |  |  |  | 186.8284 |  | 182.0295 |  | 174.1784
H140 | 7.38 | 276.9 | 37.5 | 12.6494 | 325.5805 | 185.8506 | 139.7299 | 181.0517 | 144.5288 | 166.5112 | 159.0693
H137 | 7.38 | 279.5 | 37.5 | 12.6494 | 328.1805 | 183.1175 | 145.063 | 178.3186 | 149.8619 | 163.7781 | 164.4024
11 |  | 272 |  |  |  | 187.486 |  | 182.687 |  | 174.836
H150 | 7.38 | 271.3 | 37.5 | 12.6494 | 319.9805 | 186.5082 | 133.4723 | 181.7093 | 138.2712 | 167.1687 | 152.8117
H153 | 7.38 | 270.2 | 37.5 | 12.6494 | 318.8805 | 183.7751 | 135.1054 | 178.9762 | 139.9043 | 164.4356 | 154.4448
12 |  | 277.2 |  |  |  | 186.1576 |  | 179.1658 |  | 171.3148
H157 | 7.38 | 280.5 | 37.5 | 12.6494 | 329.1805 | 185.1798 | 144.0007 | 178.188 | 150.9925 | 163.6475 | 165.533
H154 | 7.38 | 283.8 | 37.5 | 12.6494 | 332.4805 | 182.4467 | 150.0338 | 175.4549 | 157.0255 | 160.9144 | 171.5661
13 |  | 281 |  |  |  | 183.4245 |  | 176.4327 |  | 168.5817
H169 | 3.69 | 283.6 | 37.5 | 3.1624 | 322.7934 | 181.4 | 141.3934 | 174.4082 | 148.3852 | 166.5572 | 156.2362
H166 | 3.69 | 286.8 | 37.5 | 3.1624 | 325.9934 | 180.6592 | 145.3342 | 173.6675 | 152.3259 | 165.8164 | 160.177
14 |  | 274 |  |  |  | 186.8152 |  | 179.8234 |  | 171.9724
H162 | 7.38 | 273 | 37.5 | 12.6494 | 321.6805 | 185.8374 | 135.8431 | 178.8456 | 142.8349 | 164.3051 | 157.3754
H165 | 7.38 | 272.2 | 37.5 | 12.6494 | 320.8805 | 183.1043 | 137.7762 | 176.1125 | 144.768 | 161.572 | 159.3085
15 |  | 275.9 |  |  |  | 184.0821 |  | 177.0903 |  | 169.2393
H174 | 3.69 | 274.3 | 37.5 | 3.1624 | 313.4934 | 182.0576 | 131.4358 | 175.0658 | 138.4276 | 167.2148 | 146.2786
H177 | 3.69 | 273.1 | 37.5 | 3.1624 | 312.2934 | 181.3168 | 130.9766 | 174.325 | 137.9684 | 166.474 | 145.8194
[6 empty] | Hp= | 150.0338 | Hp= | 157.0255 | Hp= | 171.5661
Tehnoekonomska analiza
v=1,2 m/s
| Cena iskopa (eur/m3) |  |  | 9
| Cena zatrpavanja (eur/m3) |  |  | 8
| Cena planiranja rova (eur/m2) |  |  | 1
| Cena nabavke i razastiranja peska (eur/m3) |  |  | 10
| Cena ispitivanja na probni pritisak (eur/m) |  |  | 1
| Φ cevi (mm) |  | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
| Cena cevi (eur/m) |  | 12 | 14 | 17 | 27 | 41 | 57 | 78 | 93 | 103 | 114
| Duzina cevi (m) |  | 4810 | 3830 | 4180 | 1890 | 1800 | 540 | 690 | 420 | 420 | 2200 | Luk= | 20780 | m
| Cena nabavke,transporta i ugradnje |  | 15.6 | 18.2 | 22.1 | 35.1 | 53.3 | 74.1 | 101.4 | 120.9 | 133.9 | 148.2
| Ukupna cena cevi(eur) |  | 75036 | 69706 | 92378 | 66339 | 95940 | 40014 | 69966 | 50778 | 56238 | 326040 | Cc= | 942435 | eur
| Zapremina iskopa (m3) |  | 5291 | 4404.5 | 5016 | 2457 | 2520 | 810 | 1104 | 714 | 756 | 4180
| Ukupna cena iskopa (eur) |  | 47619 | 39640.5 | 45144 | 22113 | 22680 | 7290 | 9936 | 6426 | 6804 | 37620 | Cis= | 245272.5 | eur
| Ukupna cena zatrpavanja (eur) |  | 38480 | 30640 | 33440 | 15120 | 14400 | 4320 | 5520 | 3360 | 3360 | 17600 | Cz= | 166240 | eur
| Ukupna cena planiranja |  | Cp= | 20780 | eur
| Ukupna cena peska |  | Cpes= | 41560 | eur
| Ukupna cena ispitivanja na pritisak |  | Cpr= | 20780 | eur
| Investicioni troskovi |  | Im= | 1437067.5 | eur
| Godisnji investicioni troskovi |  | A= | 125290.0933 | eur
Troskovi energije
| A(ha) | 500
| Vn(m3/ha) | 379.98
| V(m3) | 1899900
| E(kWh) | 913834.0726
| Ce(eur/kWh) | 0.1
| Te (eur) | 91383.4073
v=1,6 m/s
| Cena iskopa (eur/m3) |  |  | 9
| Cena zatrpavanja (eur/m3) |  |  | 8
| Cena planiranja rova (eur/m2) |  |  | 1
| Cena nabavke i razastiranja peska (eur/m3) |  |  | 10
| Cena ispitivanja na probni pritisak (eur/m) |  |  | 1
| Φ cevi (mm) |  | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
| Cena cevi (eur/m) |  | 12 | 14 | 17 | 27 | 41 | 57 | 78 | 93 | 103 | 114
| Duzina cevi (m) |  | 4810 | 6970 | 1580 | 2430 | 990 | 960 | 420 | 420 | 2200 | 0 | Luk= | 20780 | m
| Cena nabavke,transporta i ugradnje |  | 15.6 | 18.2 | 22.1 | 35.1 | 53.3 | 74.1 | 101.4 | 120.9 | 133.9 | 148.2
| Ukupna cena cevi(eur) |  | 75036 | 126854 | 34918 | 85293 | 52767 | 71136 | 42588 | 50778 | 294580 | 0 | Cc= | 833950 | eur
| Zapremina iskopa (m3) |  | 5291 | 8015.5 | 1896 | 3159 | 1386 | 1440 | 672 | 714 | 3960 | 0
| Ukupna cena iskopa (eur) |  | 47619 | 72139.5 | 17064 | 28431 | 12474 | 12960 | 6048 | 6426 | 35640 | 0 | Cis= | 238801.5 | eur
| Ukupna cena zatrpavanja (eur) |  | 38480 | 55760 | 12640 | 19440 | 7920 | 7680 | 3360 | 3360 | 17600 | 0 | Cz= | 166240 | eur
| Ukupna cena planiranja |  | Cp= | 20780 | eur
| Ukupna cena peska |  | Cpes= | 41560 | eur
| Ukupna cena ispitivanja na pritisak |  | Cpr= | 20780 | eur
| Investicioni troskovi |  | Im= | 1322111.5 | eur
| Godisnji investicioni troskovi |  | A= | 115267.7054 | eur
Troskovi energije
| A(ha) | 500
| Vn(m3/ha) | 379.98
| V(m3) | 1899900
| E(kWh) | 956419.9663
| Ce(eur/kWh) | 0.1
| Te (eur) | 95641.9966
v=2 m/s
| Cena iskopa (eur/m3) |  |  | 9
| Cena zatrpavanja (eur/m3) |  |  | 8
| Cena planiranja rova (eur/m2) |  |  | 1
| Cena nabavke i razastiranja peska (eur/m3) |  |  | 10
| Cena ispitivanja na probni pritisak (eur/m) |  |  | 1
| Φ cevi (mm) |  | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
| Cena cevi (eur/m) |  | 12 | 14 | 17 | 27 | 41 | 57 | 78 | 93 | 103 | 114
| Duzina cevi (m) |  | 8940 | 3380 | 1580 | 2610 | 810 | 420 | 420 | 2620 | 0 | 0 | Luk= | 20780 | m
| Cena nabavke,transporta i ugradnje |  | 15.6 | 18.2 | 22.1 | 35.1 | 53.3 | 74.1 | 101.4 | 120.9 | 133.9 | 148.2
| Ukupna cena cevi(eur) |  | 139464 | 61516 | 34918 | 91611 | 43173 | 31122 | 42588 | 316758 | 0 | 0 | Cc= | 761150 | eur
| Zapremina iskopa (m3) |  | 9834 | 3887 | 1896 | 3393 | 1134 | 630 | 672 | 4454 | 0 | 0
| Ukupna cena iskopa (eur) |  | 88506 | 34983 | 17064 | 30537 | 10206 | 5670 | 6048 | 40086 | 0 | 0 | Cis= | 233100 | eur
| Ukupna cena zatrpavanja (eur) |  | 71520 | 27040 | 12640 | 20880 | 6480 | 3360 | 3360 | 20960 | 0 | 0 | Cz= | 166240 | eur
| Ukupna cena planiranja |  | Cp= | 20780 | eur
| Ukupna cena peska |  | Cpes= | 41560 | eur
| Ukupna cena ispitivanja na pritisak |  | Cpr= | 20780 | eur
| Investicioni troskovi |  | Im= | 1243610 | eur
| Godisnji investicioni troskovi |  | A= | 108423.5869 | eur
Troskovi energije
| A(ha) | 500
| Vn(m3/ha) | 379.98
| V(m3) | 1899900
| E(kWh) | 1044984.1404
| Ce(eur/kWh) | 0.1
| Te (eur) | 104498.414
| v(m/s) | A (eur) | Te (eur) | TU (eur) |  | Usvojena je brzina v=1.6 m/s po kriterijumu najmanjih ukupnih troskova
| 1.2 | 125290.0933 | 91383.4073 | 216673.5006 |  | Q=715.86 l/s
| 1.6 | 115267.7054 | 95641.9966 | 210909.702 |  | Hp=157.02 m
| 2 | 108423.5869 | 104498.414 | 212922.0009 |  | Usvojeno je 4 cetvorostepene paralelno vezane pumpe "Jastrebac"PCVP 251